- ПОЯСНЕНИЕ  3

- К Тендерному досье

Установка по обращению с твердыми радиоактивными отходами на Ровенской АЭС, Кузнецовск, Украина

Ответы на вопросы , представленные в письменном виде в Еврокомиссию

П О Я С Н Е Н И Е    3

Ответы на вопросы, представленные в Еврокомиссию в письменном виде

Ссылка.: EuropeAid

|  | ВОПРОСЫ |  | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕНДЕРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: ИНСТРУКЦИИ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА (ИУТ) |  |  |
| - И | Просьба пояснить следующее: наименования указанных Положений и документов, предоставляемых для тендера (Инструкция по тендеру стр. 10-11): - Предлагаемые технические решения к проекту, позволяющие предлагаемому оборудованию и установкам выполнять требуемые функции (в соответствии с ТР, Раздел 7); - Предложения по схеме программного и аппаратного обеспечения для системы транспортировки и оборудования по переработке отходов, если таковые потребуются (в соответствии с ТР, Раздел 7); - Подробное описание всех надзорных услуг, включая объем работ; - Описание методов осуществления аспектов, гарантирующих выполнение мероприятий по радиационной защите. - и т.п… строго подаются как отдельные документы или могут быть включены (в качестве отдельного параграфа) в Техническое предложение? |  | - Ст. 11, Пар. 3, Документация: Перечисленные описания и документы не требуется предоставлять как отдельные документы, однако, необходимо согласиться по следующему: - Должен быть сохранен порядок перечисленных документов как указано в Инструкции по тендеру (ИТ); - В случае, если состав документов включен в Техническое предложение (ТП), то перекрестная ссылка должна указывать номер связанного с этим раздела ТП. |
|  | Просьба пояснить следующее: требующиеся документы на стр. 11 Инструкции к участникам тендера, параграф 11 Состав тендера, Раздел 3 Документация: - Перечень рекомендованных требуемых запасных частей и расходных материалов на основании опыта участника тендера в соответствии с проведения тендеров поставляются для оборудования с трехлетним сроком гарантийного обслуживания и ремонта. являются такими же, как требования в разделе Части 1 Технического предложения, стр. 8 или же предоставляется не один перечень, а больше. В данном случае поясните разницу между ними? |  | - Ст. 11, Часть 1, Техническое предложение: последний 3 пар. - Ст. 11, Часть 3, Документация, Предоставляемые Положения и документы: последний абзац перед Ст. 12: Требующаяся информация в обоих вышеуказанных Статьях предоставляется в одном единственном документе. |
|  | Инструкция к участникам тендера (Часть 11, Состав тендера раздел Части 1 Технического предложения, стр. 8) содержит запрос о предоставлении перечня запасных частей. Однако, там указаны два разных периода (3 года после окончательной приемки и 4 года после гарантийного периода). Поясните, имеется ли ввиду один или несколько запрашиваемых перечней запасных частей и на какой период времени они рассчитаны? |  | Период времени, подразумеваемый перечнем запасных частей составляет 3 (три) года после окончательной приемки, который наступает по окончании гарантийного периода. Следовательно, в - Ст. 11, Части 1, в последнем абзаце параграфа, "Перечень запасных частей должен быть составлен исходя из опыта участника тендера по обслуживанию оборудования, и включает в себя комплектующие детали, компоненты и расходные материалы необходимые для технического обслуживания и предупредительного ремонта во время эксплуатации на период 4 –х лет после гарантийного периода. Запасные части будут….": Подчеркнутую часть предложения следует исключить. |
|  | Просьба пояснить следующее: указанные в Инструкции к участникам тендера (стр. 9) в Разделе части 3 «Документация. Предоставление в произвольном варианте: - По каждому Лоту, предварительный график выполнения сертификации, производства, приемочных испытаний, поставки и обучения; - По каждому Лоту, предварительный график выполнения(расписание) выполнения сертификации, производства, приемочных испытаний, поставки и обучения. Предварительный график выполнения должен формироваться исходя из лучших показателей по датам доставок и приемочных испытаний на площадке, должен содержать дату начала и окончания основной работы, подробно определять все виды работ по главным направлениям. И все это должно быть в форме одного документа ? В данном случае, требуемые условия по этим двум пунктам должны представлять из себя два отдельных документа и в связи с этим, поясните разницу между ними. |  | - Ст 11., Часть 3, Документация, Предоставление в произвольном варианте: Понятие «Предварительный график выполнения», упоминаемый в абзаце 2 и абзаце 6 является одним и тем же. |
|  | 5) Подтвердите, что пункт в Инструкции к участникам тендера (стр. 9) в Разделе части 3. Документация. Предоставление в произвольном варианте - По каждому Лоту, подробная информация о субподрядчиках и процентное соотношение их участия, если таковые имеются, т.е участник тендера должен указывать какую часть выполнения работ по тендеру он назначит субподрядчику (указывается какая именно часть)в объеме поставок. Также прилагается краткое описание, применяемой у субподрядчиков системы обеспечения качества. и пункт в Инструкции к участникам тендера (стр.11) в разделе Части 3: Документация. Положения и документы, поставляемые для тендера: - Перечень потенциальных субподрядчиков для основных поставок и услуг с соответствующими для этого задачами и обязательствами предоставляются как один документ? В данном случае, требуемые условия по этим двум пунктам должны представлять из себя два отдельных документа и в связи с этим, поясните разницу между ними. |  | - Ст 11., Часть 3, Документация, Предоставление в произвольном варианте , последний (8ой) абзац Ст 11., Часть 3, Документация, Положения и документы, поставляемые для тендера, последний третий абзац: Требующаяся информация в обоих вышеуказанных Статьях предоставляется в одном единственном документе. |
|  | Таблица 1, пункт 15: Что означает термин «Контракт на поставку»? |  | Для этого обратитесь к «Практическому руководству по внешним контрактным процедурам ЕК», ссылка на которое есть в «Инструкции к участникам тендера». |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: ЛОТ 1 |  |  |
|  | Что такое максимальный вес деталей, которые могут применяться во время монтажа ? | На этапе монтажа, Конечный Пользователь предоставляет передвижной кран для подъема тяжелых компонентов внутри здания. Грузоподъемность должна составлять 10 тонн. Однако грузоподъемность крана внутри здания ограничивается 5 тоннами и в случае, если вес какой-либо детали превышает это ограничение, Подрядчик обязан предоставить специальные механизмы для перемещения этих деталей внутри здания. |  |
|  | ТС раздел 7.3.1.1, 6-ой параграф, 4-ый подпункт, "и другие при необходимости”: какой тип проникновения он в себя включает? Первый параграф после подпунктов, «Требования для этих проникновений должны определяться Конечным Пользователем во время этапа проектирования» должен ли Конечный Пользователь устанавливать требования для проникновений во время этапа проектирования? | Принимая во внимание функции, выполняемые подвижной клеткой должно быть включено: - минимум 2 соединения для вдыхаемого и выдыхаемого воздуха - минимум 2 соединения для системы связи, предоставляемой Конечным Пользователем. Дальнейшие соединения будут увеличены в зависимости от проекта Подрядчика. Нет; параграф читается следующим образом: "Требования для этих проникновений должны устанавливаться Подрядчиком во время этапа проектирования и согласовываться с Конечным Пользователем» |  |
|  | ТС раздел 7.3.1.1, 16-ый параграф, "Смотровые люки упаковок должны быть спроектированы с учетом снижения уровня загрязнения внешней поверхности упаковок для отходов ": что такое "смотровые люки", и как может быть снижен уровень загрязнения внешней поверхности упаковок? | Требования, приведенные в данном параграфе, будут выполняться при установке 2 загрузочных станций к подвижной ячейке, которые дадут возможность одновременно обрабатывать 2 различных типа упаковок с отходами. Смотровые люки загрузочных станций должны быть закрыты, когда в ячейку не загружаются упаковки. |  |
|  | ТС раздел 7.3.11: Существует ли вентиляция ячеек? | - Специальное здание 1 (СЗ1): Да, смотрите ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к настоящему Пояснению. Пропускная способность такой системы спроектирована для обеспечения полного воздухообмена в течение 1 часа. - Специальное здание 2 (СЗ2): Вентиляции нет Конечный Пользователь является ответственным за подключение вентиляционной системы уплотняющей установки к существующей системе вентиляции на РАЭС. |  |
|  | ТС раздел 7.3.11: Не будет ли избыточной вентиляционная система? | Нет; вентиляционная система будет состоять из одной единственной линии и будет останавливаться при замене фильтра или при выполнении регламентных работ. |  |
|  | TС раздел 7.3.12.3, 3-ий параграф: Требуется пояснение: .. камеры промышленного телевидения с соответствующим внутренним освещением". | Слово «внутренний» можно удалить, поскольку нет требований для интегрального освещения. |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: ЛОТ 2 |  |  |
|  | TС раздел 7.3.3, 3-ий параграф: Сила сжатия в 100 тонн компактора внутри барабана очень высока. Может ли быть как-то подтверждена или исправлена эта цифра ? | Сила сжатия компактора внутри барабана должна составлять 20 тонн (200 кН) вместо 100 тонн (1000 кН). |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: ЛОТ 3 |  |  |
|  | Таблица 1, пункт 15: Что означает «Контракт на поставку? |  | Смотрите ответ в п. IT6 выше |
|  | Раздел 3.2.6 и 3.2.10: - Поясните разницу между сертификацией и лицензированием оборудования? - Какое оборудование, перечисленное в Таблице 2, должно быть лицензировано и/или сертифицировано? - Можно ли привести смету затрат на процедуру сертификации или лицензирования? |  | См. Раздел 10.1 и 10.2 Технической спецификации. Сертификация: см. AL6 в Пояснении 1, который всегда публикуется на web-сайте Еврокомиссии. Лицензирование: это является зоной ответственности Конечного Пользователя (см. пункты 8 + 14 Таблицы 1). Стоимость сертификации зависит от применяемых Подрядчиком стандартов, который он может представить с его заявкой на проведение сертификации. |
|  | Раздел 3.2.8: Должен ли Подрядчик закладывать в свое Тендерное предложение затраты на все 10 месяцев монтажных работ и наладке или только на 4 недели, как указано в этом Разделе? |  | См. AL10 в Пояснении 1, который всегда публикуется на web-сайте Еврокомиссии. |
|  | Таблица 3 пункт 6.1: Можете ли дать ссылку на Украинский нормативный документ , который требует паспорт для каждого поставляемого компонента? |  | См. пункт 3.3 в Пояснении 1, который всегда публикуется на web-сайте Еврокомиссии. |
|  | Раздел 4.2.1.1: является ли приведенное во втором по счету пункте понятие «Техническая спецификация по закупке оборудования» тем же самом, что и описанное в Разделе 4.2.3.2? |  | Да; «Техническая спецификация по закупке оборудования» то же самое что и «Техническая спецификация по поставкам (ТСП) или «Технические условия» (ТУ). |
|  | Раздел 4.2.3.1: Упоминается восстанавливающая установка. Это опечатка? |  | Да; "восстанавливающая" следует читать как "супер уплотняющая". |
|  | Раздел 4.2.3.2: Имеет ли отношение упомянутая здесь «Техническая спецификация на поставку» ко всей супер уплотняющей установке или является комплектом Технической спецификации по закупке оборудования для различных компонентов этой установки (см. также вопрос к пункту 4.2.1.1 выше)? |  | ТСП ссылается на целую супер уплотняющую установку в соответствии с объемом поставок, изложенном в Таблице 2. |
|  | Раздел 7.1, Таблица 4: В соответствии с определением оборудования класса 3, данное в НП 306.1.02/1.034-2000, Система слежения отходов Лот 3 не может быть классифицирована как важная для безопасности. Кроме этого, обычные системы Лот 2 и Лот 4 имеют классификацию 4 (для Лот 5 такая система даже не предусмотрена): - Можете ли привести ссылку на нормативный документ, в соответствии с которым Система слежения отходов Лот 3 имеет класс 3 (важного для безопасности)? - Сможет ли Конечный Пользователь изменить классификацию Системы слежения отходов на 4-ый? |  | Нет; однако, данная первоначальная классификация утверждена Регулирующим Органом, следовательно изменение классификации может быть сделано при условии обоснованных результатов Первоначального отчета по анализу безопасности (см. План лицензирования). |
|  | Раздел 7.2.1.1.2 определяет один источник питания мощностью 100 Квт. Для оборудования, связанного с безопасностью нормы требуют применения категории 1 к потребителям электроэнергии согласно ПУЭ. Это означает, что каждый из потребителей обеспечивается двумя независимыми резервными источниками и блоком бесперебойного питания (UPS): - Сможете ли вы подтвердить это положение, описанное выше? - Означает ли то, что Конечный Пользователь должен предоставить второй независимый источник электроэнергии для запитки оборудования класса 3? |  | Лишний источник электропитания и блок бесперебойного питания (UPS) не требуется. |
|  | Раздел 7.2.1.2: Довольно маленький разрыв между внешним диаметром 170 л. барабана и внутренним диаметром 200 л. барабана, принимая во внимание размеры центрирующей корзины и возможной деформации 170 л. барабана во время предварительного сжатия. Вопрос: Возможны ли другие размеры барабана? |  | Приемлемы только те размеры барабана, указанные в ТС. |
|  | Раздел 7.2.1.4: данные размеры не учитывают свободного пространства ? |  | Нет; это большие размеры, включая толщину стен |
|  | Раздел 7.2.1.7, 4-ый параграф, 2-ой абзац, "если не Подрядчик будет предоставлять специальные механизмы во время этапа монтажа": Объясните эти требования. |  | Из-за ограниченной грузоподъемности мостового крана в здании ЗПСО в 5 тонн, Подрядчик предоставит любое специальное оборудование или устройство необходимое для подъема, перемещения или укрепления частей оборудования, если они по весу превышают 5 тонн. |
|  | Раздел 7.2.1.11: Возможны ли другие дезактивационные составы? |  | Если Подрядчик предложит другие дезактивационные составы, которые изложены в ТС, то со своей стороны он должен получить согласие на их использование от Конечного Пользователя еще на ранней стадии проекта. |
|  | Раздел 7.2.1.1.2. Таблица 5: Где располагается слив дренажа? |  | Размещение слива дренажа зависит от проекта Подрядчика, который должен согласовать эту позицию с Конечным Пользователем во время концептуальной фазы проекта. |
|  | Раздел 7.2.4 ТС для Лот 2 пояснение под пунктом 7.2.4: «Режим работы супер уплотняющей установки составляет 5 рабочих дней в неделю в одну рабочую смену (40 рабочих часов в неделю)»: Применимы ли эти вышеуказанные требования к Лот 3? |  | Рабочая нагрузка супер уплотняющей установки указана в разделе 7.2.1.6. Режим работы составляет пять рабочих дней в неделю в одну смену. |
|  | Раздел 7.2.5.1: Обязательны ли требования к высоте Конвейера в 650 мм? |  | Да; Тем не менее, «Примечание» в предпоследнем параграфе данного раздела также должно быть учтено. |
|  | Раздел 7.2.5.6: Почему предусмотрено две(а) прошивочных матрицы ( вырубной штамп, дыропробивной штамп)? Может быть достаточно одной (го)? |  | Это зависит от концептуального проекта Подрядчика, указывающего на соответствие требованиям, изложенным в предпоследнем параграфе: «Подрядчик гарантирует, что …». |
|  | Раздел 7.2.6.1: Означает ли, что СИТ установки уплотнения соответствует НП 306.5.02/3.035-2000 в соответствии с пунктом 1.2 НП 306.5.02/3.035-2000 в данном нормативном документе не указаны применяемые СИТ установки уплотнения. |  | Требования, которые описаны в упомянутом регулирующем документе, раскрывают СИТ оборудования. Это требование Конечного Пользователя. |
|  | Раздел 7.2.6.3: Кто поставляет кабину управления? |  | Конечный Пользователь |
|  | Раздел 7.2.6.4: Что означает "соответствующая дистанционная видеокамера"? Видеокамеры должны соответствовать промышленным стандартам? Какие дозовые нагрузки они должны выдерживать? |  | Видеосистема должна быть оснащена промышленными видеокамерами. Дозовая нагрузка на время эксплуатации должна составлять приблизительно 10 Гр. |
|  | Раздел 7.2.6.6: - Можно ли уточнить тип сети Ethernet (802.11 a.b.c, ore 100 Base TX и т.п.)? - Предоставляет ли Конечный Пользователь сеть Ethernet? |  | Тип локальной сети LAN 100 SFTP, категория 5; предоставляется Конечным Пользователем. |
|  | Раздел 7.2.6.7.2: Требования к проверке программного обеспечения в соответствии с НП 306.5.02/3.035-2000 не введены в основное содержание этого документа. Сможете ли пояснить применение НП 306.5.02/3.035-2000? |  | Требования, которые описаны в упомянутом регулирующем документе, раскрывают СИТ оборудования. Это требование Конечного Пользователя. |
|  | Раздел 7.4.4. Каков объем поставки компонентов ремонтных платформ? |  | Все платформы и лестницы для доступа оборудования при его эксплуатации, технического обслуживания и ремонта являются частью объема поставок Подрядчика. |
|  | Раздел 10.1. Каково количество «дискуссионных совещаний» предусмотрено с Регулирующим Подрядчиком? |  | Это зависит от запросов Регулятора, а так же от объема и качества документации Подрядчика. |
|  | Раздел 10.2. Можете ли провести ссылку на нормативный документ Украины, требующий сертификацию оборудования, связанного с безопасностью? |  | См. пункт AL6 в Пояснении 1, который всегда публикуется на web-сайте Еврокомиссии. |
|  | Приложение 2.1: Будет ли Сертификат о происхождении Западного производителя также выдан и на русском языке? |  | Он может быть предоставлен на русском или украинском языках. |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: ЛОТ 4 |  |  |
|  | ТС Раздел 3.1.1 - 1 ед. – детектор системы позиционирования (вертикальный, горизонтальный и дистанционный). Необходимо ли горизонтальное позиционирование (перпендикулярно-удаленное)? Типовое положение при позиционировании является вертикальным и дистанционным. Симметричная ось детектора в норме пересекается с симметричной осью барабана при котором в горизонтальном позиционировании нет необходимости. - 1 ед. – набор коллиматоров, защита от фона, заглушки от гамма излучения. Подобный эффект при настройке уровня активности основывается на работе барабана и достигается или коллиматорами или аттенюаторами. Будут ли включены оба этих компонента? |  | Если коллиматоры способны измерить всю длину барабана, то горизонтальное позиционирование не нужно. Поставка включает комплект коллиматоров или аттенюаторов, если таковые требуются согласно ТС. |
|  | ТС Раздел 3.1.2. - 2.2 и 2.4, величина уровня доз. Применимо ли то, что при измерении прибором показатель отображается как H*10 (эквивалент внешней дозы) в Зи/час вместо Гр/час? - 2.2, переносные мониторы. Вряд ли стоит надеяться, что установленный диапазон измерения будет включен, и было бы приемлемо предложить измерительный прибор с иным детектором, а не с GM , т.е пропорциональные счетные лампы? - 2.4, стационарные мониторы. Необходимо знать точное количество локальных контроллеров и дисплеев и сколько приборов сигнализации идет в комплекте к 16 гамма детекторам? Обязательно ли предлагать централизованную систему сбора и архивирования данных, которая состоит из центральной рабочей станции (ПК), монитора и печатающего устройства для визуального контроля отображаемых данных? Если так, то приемлем ли для пользователя англоязычный интерфейс? - 2.5, мониторы по загрязнению. Что за тип измерительной техники указан? Работающий от батарей питания прибор для измерения уровня поверхностного загрязнения рук или ног? Или переносной монитор для измерения загрязнения ног и рук (с большим диапазоном датчиков, закрытых решеткой и переключателями, которыми можно прервать процесс измерения при убирании рук или ног с датчиков) |  | Да. Прибор может измерять и отображать показатели в Гр/час или Зи/час. Да, помимо GM возможно использование другого детектора. Каждый из 16 детекторов должен быть оснащен локальным контроллером (процессором), световыми и звуковыми предупредительными сигнализационными устройствами (см. Раздел 7.4.5). Централизованная система сбора и архивирования данных обязательна. Интерфейс может быть русскоязычный (украинский). Помимо этого, протокол открытого обмена данными, применяемый для стационарного СИР через линию PS485 или через СКОРОСТНОЙ ETHERNET с соответствующим описанием. Работающий от батарей питания прибор для измерения уровня загрязнения на любой поверхности. |
|  | ТС Раздел 3.2.8, 3-ий параграф, №1: Ввиду того факта, что по этому Лоту почти не применяются «монтажные работы», то существует ли возможность снизить ожидаемый в 4 рабочих недели срок выполнения работ по монтажу, предварительной приемке в эксплуатацию и приемочным испытаниям ? |  | Да; ожидаемый срок выполнения работ можно сократить с 4-х календарных недель до 2-х. |
|  | ТС Раздел 7.3.4 - Блок обработки данных и т.п. должны быть установлены за пределами биологической защиты. Должен ли Конечный Пользователь обеспечивать биологическую защиту? - Дистанция между оборудованием и блоком детектора не должна превышать 6 м. В Параграфе 3.1.1 указана длина кабеля между детектором и процессорным блоком (кабель длиной 10 м). Подтвердите, требуется ли такая длина кабеля в 10 м. - Какой средний интервал плотности раствора? (максимальная плотность отходов после СУУ должна быть до 2 г/см3, интервал плотности раствора 0,2 – 3 г/см3, 500 кг / 200 l = 2.5 г/см3). - Каковы требования к производительности 12 барабанов за один рабочий день, осуществленный в одну смену, куда входит и время для производства измерения? (8 час. / 12 = 40 мин/барабан?). Выделенное время обращения с барабанами учитывает каждый барабан? - Какое грузоподъемное устройство для барабанов будет использоваться Конечным Пользователем? (вилочный погрузчик, кран и т.п.) - Считыватель штрих-кода будет ручным или автоматическим (EAN PDF 417)? - Какие будут места расположения, ориентация и размеры наклеек штрих-кода на барабанах? |  | Конечный Пользователь обеспечивает биологическую защиту. Требуемая длина кабеля составляет 10 метров См. пункт 4.2 в Пояснении 1, который всегда публикуется на web-сайте Еврокомиссии. Средний цикл по обработке барабана составляет 30 минут. Приведенная производственная мощность (12 барабанов/смена) включает время подъема барабана и время измерения. Вилочный электропогрузчик и помимо этого, пункт 5.4 Пояснения 1, который всегда публикуется на web-сайте Еврокомиссии, тоже должен быть согласован. Считыватель штрих-кода будет автоматическим . Должно быть согласовано на организационном совещании с участником тендера и с которым будет заключаться контракт (далее – Подрядчик). |
|  | ТС Раздел 7.4.5, "Требования к локальному оптико-акустическому устройству сигнализации": Объясните, как понять требование "…Уровень акустического сигнала должен быть в диапазоне от 20 до 90 Дцб”. |  | Подобное требование читается как: ” Уровень акустического сигнала должен быть 90 Дцб”.Возможно настроить частоту сигнала в порядке установленных различных тональных сигналов при контроле различных параметров. |
|  | Приложение 4.3, Стр. A52 высота барабана 896  3 мм, в Таблице 1 диаметр барабана (G) 869  5 мм и 843  5 мм. Какая правильная высота барабана? |  | Высота барабана составляет 869  3 мм. |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: ЛОТ 5 |  |  |
|  | ТС раздел 7.2.1.2, 2-ое предложение: Как только барабаны будут открыты, помещение, где они расположены, станут (потенциально) радиационно -загрязненной территорией. Примет ли Конечный Пользователь адекватные меры по контролю за загрязнением или вентилированию и фильтрации воздуха ? |  | Вентиляционная система предоставляется Конечным Пользователем , которая сможет снизить или удалить вредные выбросы из помещений при открытых барабанах. |
|  | ТС раздел 7.2.4, предпоследнее предложение: Объясните предложение:. “Также должно быть обеспечено подключение к сети канализационного коллектора.” |  | Это предложение должно быть удалено. |
|  | ТС раздел 7.2.4, последнее предложение и раздел 7.3.2: Требуется пояснение, готов или не готов к использованию в работе бетоносмеситель (при учете среды влажности, постоянного содержания воды) для станции подготовки бетона, поставленной Конечным Пользователем |  | Конечный Пользователь предоставляет бетоносмеситель, готовый эксплуатироваться в постоянно влагонасыщенной среде. |
|  | ТС раздел 7.3.3: Разрешается ли поставка другой системы, а не роликового электроподъемника с условием, что такая система соответствует требованиям, указанным в данном разделе? |  | Измените значение "роликовый электроподъемник " на "аккумуляторный вилочный погрузчик". |

- П Р И Л О Ж Е Н И Е  1:    Вытяжная вентиляционная система ячеек хранения ТРО в спецздании 1

Вентиляционная труба

В-1с /1

В-1с /2

ВТ

Вытяжной клапан

Фильтр

Отметка + 10.8

Ячейка РАО

Ячейка

Отметка + 5.1

Отметка + 0.9

- Примечание:  Вентиляционная система В-1 будет отключаться при работе вентиляционной системы уплотнительной установки