Системы безопасности                                                                                                       BOSCH

Главные электрические часы BoLine 4

Руководство по эксплуатации

Издание A3.3

Авторское право © ООО Системы безопасности Бош ГмбХ

Все права принадлежат ООО Роберт Бош ГмбХ, также в случаях регистрации прав, подлежащих охране.

Мы обладаем всеми правами на использование, копирование и распространение.

BoLine4

Содержание

Руководство по эксплуатации.....................................................................................................................1

Содержание...............................................................................................................................................2

Введение..........................................................................................................................................................4

Разное........................................................................................................................................................4

Модели / промышленные индексы / запчасти..........................................................................................5

Меры предосторожности..............................................................................................................................5

Указание по проектированию / таблица длин проводов........................................................................6

Монтаж……………............................................................................................................................................7

Соединительные клеммы / топологическая схема для полного ввода объекта в эксплуатацию......8

Ввод в эксплуатацию…….............................................................................................................................9

Подключение к сети напряжения.............................................................................................................9

Включение главных часов.......................................................................................................................10

Подключение радиоприемника DCF77……………....................................................................................11

Монтаж и настройка радиоприемника DCF77………............................................................................11

Подключение радиоприемника DCF77 с внешним источником питания (сетевой блок питания).....11

Подключение радиоприемника DCF77 к двум главным часам............................................................12

Синхронизация вторых главных часов через порт DCF…...................................................................12

Подключение постороннего радиоприемника DCF77(открытый коллектор) к главным часам.........12

Подключение линий вспомогательных часов........................................................................................13

Минутные вспомогательные часы/полуминутные вспомогательные часы........................................13

Минутные вспомогательные часы с синхронной секундой..................................................................13

Секундные вспомогательные часы........................................................................................................13

Секундные вспомогательные часы с отстающей минутой...................................................................13

Телеграфные вспомогательные часы DCF...........................................................................................13

Подключение каналов переключения......................................................................................................15

Подключение интерфейса  RS232.............................................................................................................16

Контрольный протокол через интерфейс RS232..................................................................................16

Формат передачи / Протокол передачи….............................................................................................16

Подключение контакта аварийной сигнализации...................................................................................17

Подключение дополнительных гнезд 1 и 2…………...............................................................................17

Обслуживание / Меню……...........................................................................................................................18

Включение блокировки оператора / кода клавиатуры..........................................................................18

Схема меню..............................................................................................................................................18

Меню управления  / Ввод в эксплуатацию...............................................................................................19

Меню 1: Главные часы……..........................................................................................................................19

Главные часы с системными временем и датой....................................................................................19

Меню 1.1...................................................................................................................................................19

Установка времени (системного времени) вручную..............................................................................19

Меню 1.2...................................................................................................................................................19

Установка даты (системной даты) вручную……………..........................................................................20

Меню 1.3...................................................................................................................................................20

Установка часового пояса....…...................................................................................................................21

Меню 1.4...................................................................................................................................................21

Строго установленные часовые зоны................................................................................................22

Информация к масштабу времени.............................................................................................................24

Меню 1.5...................................................................................................................................................24

Контроль бесперебойного радиоприема……....................................................................................24

Контроль последней радиосинхронизации.......................................................................................24

Контроль качества радиоприема.......................................................................................................24

Установка дисплея часов (12/24-часовой форматы)……......................................................................25

Меню 1.6...................................................................................................................................................25

Установка дисплея даты(форматы д.м.г/м.д.г.) ………………………………………………………………25

Меню 1.7...................................................................................................................................................25

Меню 2: Линии...............................................................................................................................................26

Потребляемая энергия линий вспомогательных часов.......................................................................26

Меню 2.1...................................................................................................................................................26

Установка часового пояса (часовых поясов) линий вспомогательных часов

(функция мирового времени).....................................................................................................................27

Меню 2.2...................................................................................................................................................27

Включение и выключение линий...............................................................................................................27

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                        2                                                                                 А.3.3

BoLine4

Меню 2.3...................................................................................................................................................27

Ввод типа импульса.....................................................................................................................................28

Меню 2.4...................................................................................................................................................28

Ввод цикла.....................................................................................................................................................28

Меню 2.5...................................................................................................................................................28

Активация/деактивация резерва хода......................................................................................................29

Меню 2.6...................................................................................................................................................29

Настройка линий/Время вспомогательных часов……………………………………………………………29

Меню 2.7...................................................................................................................................................29

Установка длины импульса/паузы импульса.........................................................................................30

Меню 2.8...................................................................................................................................................30

Меню 3: Переключение (при наличии)......................................................................................................31

Статус каналов переключения...................................................................................................................31

Меню 3.1...................................................................................................................................................31

Ввод программы переключения, общий алгоритм действий..............................................................31

Меню 3.2...................................................................................................................................................31

Ввод недельной программы..........................................................................................................................32

Пример 1: недельная программа (импульс), например: школа, понедельник – пятница, 8 часов,

звонок 4 секунды………………………………………………………………………………………………………. 32 Пример 2: недельная программа (вкл.), например: включить освещение, среда, 17 часов.....................33 Пример 3: недельная программа (выкл.), например: выключить освещение, среда, 23 часа .................33 Пример 4: недельная программа (импульс), например: минутное включение(с  **=джокером)...............34

Ввод годовой программы (праздничные или особые дни)…….……………………......................................35

Пример 1: годовая программа (вкл.), например: включить освещение, 22 ноября, 18 часов……….…….35

Пример 2: годовая программа (выкл.), например: выключить освещение, 22 ноября, 21 час…………....36

Пример 3: годовая программа (блокировка), например: школа, каникулы с 24 июля до 4 августа,             звонка нет........................................................................................................................................................37

Пример 4: годовая программа (снятие блокировки), например: школа, окончание каникул 4 августа,

звонок снова  работает..................................................................................................................................38

Стирание отдельных времен переключения................................................................................................39

Стирание каналов переключения..............................................................................................................39

Меню 3.3...................................................................................................................................................39

Ручное управление каналами переключения..........................................................................................40

Меню 3.4...................................................................................................................................................40

Меню 4: Сообщения системы.....................................................................................................................41

Сообщения......................................................................................................................................................41

Меню 4.1...................................................................................................................................................41

Обработка сообщения..................................................................................................................................41

Меню 4.2...................................................................................................................................................41

Меню 5: Система...........................................................................................................................................43

Система...........................................................................................................................................................43

Меню 5.1...................................................................................................................................................43

Ввод/изменение кода клавиатуры............................................................................................................43

Меню 5.2...................................................................................................................................................43

Переключение языка (немецкий/английский/французский/испанский/голландский и т.д.)…........44

Меню 5.3...................................................................................................................................................44

Часовой пояс вручную................................................................................................................................45

Меню 5.4...................................................................................................................................................45

Включение/выключение интерфейса RS232 ..........................................................................................46

Меню 5.5...................................................................................................................................................46

Разблокирующий код для меню обслуживания.....................................................................................47

Меню 5.6...................................................................................................................................................47

Форматирование системы..........................................................................................................................47

Меню 5.7...................................................................................................................................................47

Статистика DCF.............................................................................................................................................48

Меню 5.8...................................................................................................................................................48

Измерения......................................................................................................................................................48

Меню 5.9...................................................................................................................................................48

Меню 6: Опция 1............................................................................................................................................48

Меню 7: Опция 2............................................................................................................................................48

Технические характеристики......................................................................................................................49

Вопросы?/Контакты.................................................................................................................................52

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                          3                                                                                 А.3.3

BoLine4

Введение

Разное

Эти главные электронные часы предоставляют радиоуправляемый масштаб времени с автоматическим/ручным переводом на летнее время.

С их помощью можно управлять следующими устройствами:

- аналоговыми вспомогательными часами с или без секундной стрелки, используемыми также в качестве часов, показывающих время в разных городах мира

- цифровыми вспомогательными часами, используемыми также в качестве часов, показывающих время в разных городах мира

- самонастраивающимися вспомогательными телеграфными часами DCF, используемыми также в качестве часов, показывающих время в разных городах мира

- сигнальными устройствами, осветительными приборами и т.п.

- системами IT через интерфейс RS 232

Радиоуправление

Атомные часы CS2 (Caesium-Zwei) Физико-технического Федерального Управления (РТВ) в Брауншвайге представляют установленное законом время для Федеративной Республики Германии и передают его через обслуживаемый компанией Дойче Телеком передатчик сигнала точного времени DCF77, место отправки Майнфлинген под Франкфуртом-на-Майне (50° 1´ северной широты, 09°  0´ восточной долготы), с частотой 77,5 кГц (длинные волны).

Входящий в комплект внешний радиоприемник DCF77 (антенна) принимает это установленное законом время и синхронизирует главные часы.

Атомные часы имеют вероятное отклонение на 1 секунду за 2,6 миллиона лет. Посредством постоянной синхронизации главных часов с атомными часами, они приобретают их точность.

Точность хода без радиоприема

Точность хода главных часов составляет без радиоуправления в течение дня +/- 0,1 секунды при окружающей температуре 25°C.: допустимый диапазон окружающей температуры составляет 0-40 °C.

Электропитание

Электропитание осуществляется посредством переменного тока 230 В / 50 Гц и двух аккумуляторов постоянного тока 12 В / 600 мA.

Зарядный ток составляет 22 мА. Аккумуляторы заряжаются примерно через каждые 30 часов.

Защитные устройства

Питающие линии к подключаемым устройствам в районе подключения главных часов сопровождаются различными защитными устройствами: например защитой от перенапряжения, электронными предохранителями (короткое замыкание) и плавким предохранителем. Главные часы имеют аварийно-предупредительный контакт с нулевым потенциалом для передачи сообщений об ошибках.

Подключение линий вспомогательных часов

У главных часов имеются максимум 4 линии вспомогательных часов. Общий расход электроэнергии для всех линий или только для одной первой линии составляет при постоянном напряжении 24 В / 1000 мА (при постоянном напряжении 12 В / 2000 мА, максимум 4 х 500 мА) и примерно 160 вспомогательных часов, при этом со 2 по 4 линии являются дополнительными. Напряжение линий вспомогательных часов может быть переключено с 24 В также на 12 В. Возможны следующие типы импульсов:

- Минутный импульс (стандартный)

- Секундный импульс / секундный импульс с отстающей минутой

- Полуминутный импульс

- Порт DCF

Общий расход электроэнергии всех линий для режима работы с секундным импульсом составляет максимум 200 мА (при режиме 24 В) и для порта DCF максимум 250 мА (при режиме 24 В). В режиме 12 В расход электроэнергии двойной (секундный импульс максимум 400 мА, порт DCF максимум 500 мА и при минутном импульсе расход электроэнергии составляет максимум 500 мА).

Каналы переключения (при наличии)

Для переключения оптических или акустических сигналов пауз или для включения/выключения осветительных приборов имеются максимум четыре цепи вызывного тока (сигнальный контакт 250 В / 2 А, с нулевым потенциалом) с соответствующей недельной программой. Каналы переключения могут работать моностабильно или бистабильно (максимум 600 интервалов включения). Возможно ручное управление каналами переключения. Питающее напряжение для сигнальных устройств должно быть предоставлено от внешнего блока питания.

Информационный интерфейс

Главные часы оснащены информационным интерфейсом RS232. Посредством интерфейса выводятся время и дата. Другие продукты информационных технологий (компьютер, программируемый логический контроллер и т.д.) могут быть синхронизированы в соответствии с этой информацией. Кроме того, посредством этого интерфейса могут быть загружены обновления программного обеспечения. Таким образом, функциональные возможности главных часов могут быть изменены на месте.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                           4                                                                                 А.3.3

BoLine4

Модели / промышленные индексы / запчасти

| Главные электронные часы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленный индекс | Обозначение | Линия (линии) вспомогательных часов | Каналы включения | Запас хода | Приемник DCF77 |
| 4.998.153.790 | CMC BoLine 4 | 1 | 0 | √ | √ |
| 4.998.153.791 | CMC BoLine 4 | 1 | 2 | √ | √ |
| 4.998.153.792 | CMC BoLine 4 | 2 | 2 | √ | √ |
| 4.998.153.793 | CMC BoLine 4 | 4 | 4 | √ | √ |
| Запасные части |  |  |  |  |  |
| Промышленный индекс | Обозначение |  |  |  |  |
| 4.998.153.794 | Аккумулятор CMC 12 В 0,6 A |  |  |  |  |
| 4.998.153.795 | Внешний приемник CMC DCF77 |  |  |  |  |
| 4.998.149.340 | CMC сетевой фильтр TT2 постоянное напряжение 16,4 В 500 мA / переменное напряжение 60 В 200 мA для напряжения сигнала |  |  |  |  |
| 4.998.153.796 | Монтажная плата CMC BoLine 4 | 1 | 0 |  |  |
| 4.998.153.797 | Монтажная плата CMC BoLine 4 | 1 | 2 |  |  |
| 4.998.153.798 | Монтажная плата CMC BoLine 4 | 2 | 2 |  |  |
| 4.998.153.799 | Монтажная плата CMC BoLine 4 | 4 | 4 |  |  |
| 4.998.153.800 | Сенсорная клавиатура CMC BoLine 4 |  |  |  |  |

Меры предосторожности

- Главные часы могут быть установлены только квалифицированными специалистами и открыты только с целью обслуживания. Несанкционированное открытие и неквалифицированный ремонт могут представлять существенную опасность для пользователя.

- Устройство предназначено исключительно для настройки вспомогательных часов, сигнальных и распределительных устройств, которые не выполняют функций обеспечения безопасности.

- При внутреннем сильноточном монтаже необходимо предусмотреть разделительные устройства, например, предохранитель, переключатель и т.д., зазор между контактами минимум 3 мм для каждого полюса.

- Любые работы по электромонтажу и по обслуживанию главных часов могут быть осуществлены только при условии отсоединения главных часов от сети через разделительное устройство.

- Подключение может осуществляться только к сети с указанным на табличке с основными техническими данными напряжением.

- Используемый соединительный кабель для сетевого напряжения должен иметь минимальное поперечное сечение 0,75 мм2 и быть выполненным из массивного, жесткого материала.

- При внутреннем монтаже соблюдать требования VDE 0100 или соответствующих национальных или международных предписаний в соответствии с DIN, ISO и EN.

- Во время грозы кабели нельзя ни подсоединять, ни отсоединять.

- Все внешние ведущие к устройству источники напряжения должны соответствовать классу SELV (источники безопасного низковольтного напряжения)

- Батареи и аккумуляторы должны заменяться на резервные батареи и аккумуляторы аналогичного типа. Батареи и аккумуляторы оберегать от огня! Взрывоопасно!

- Батареи и аккумуляторы нельзя открывать или повреждать. Свободный жидкий электролит токсичен и может вызвать ожог кожи и глаз.

- Аккумуляторы могут привести к травмам вследствие электрического удара и высокого тока короткого замыкания. При обращении с аккумуляторами необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Снимите часы, кольца и другие предметы из металла.

- Используйте инструменты с изолированными рукоятками.

- Монтаж главных часов должен осуществляться на устойчивой поверхности, на главные часы не должны передаваться никакие колебания.

- Главные часы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

- Не допускается превышение допустимых значений температуры и влажности воздуха.

- Место для монтажа главных часов необходимо выбирать таким образом, чтобы была исключена вероятность попадания пыли и жидкостей.

- Главные часы необходимо оберегать от действия электромагнитных источников радиопомех, таких как моторов, электромагнитов, балластных дросселей и т.п.

- Главные часы не имеют допуска для использования во взрывоопасной зоне.

- Клеммы аккумулятора нельзя замыкать накоротко.

- Аккумулятор является спецотходами, и утилизируется соответствующим образом.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                            5                                                                            А.3.3

BoLine4

Указания по проектированию / таблица длин проводов

Для подключения вспомогательных часов может быть использована следующая таблица длин проводов:

| Питающее напряжение | Номинальный ток | Поперечное сечение провода | Вспомогательные часы | Длина кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 В | 100 мA 400 мA 1600 мA | 0,6 мм2 | 10 40 160 | 226 м 56 м 13 м |
| 12 В | 100 мA 400 мA 1600 мA | 0,8 мм2 | 10 40 160 | 402 м 100 м 24 м |
| 12 В | 100 мA 400 мA 1600 мA | 1,4 мм2 | 10 40 160 | 1234 м 308 м 76 м |
| 24 В | 60 мA 360 мA 960 мA | 0,6 мм2 | 10 60 160 | 906 м 150 м 56 м |
| 24 В | 60 мA 360 мA 1000 мA | 0,8 мм2 | 10 60 160 | 1612 м 268 м 100 м |
| 24 В | 60 мA 360 мA 1000 мA | 1,4 мм2 | 10 60 160 | 1234 м 802 м 308 м |
| Таблица: таблица длин проводов с подключением вспомогательных часов |  |  |  |  |

12-вольтное устройство вспомогательных часов имеет внутреннее сопротивление 1000 Ом и потребляет

12 миллиампер.

24-вольтное устройство вспомогательных часов имеет внутреннее сопротивление 4000 Ом и потребляет

6 миллиампер.

Как долго главные часы работают на аккумуляторе (при минутном импульсе)?

При 24 В и 1 А (160 вспомогательных часов) главные часы работают примерно 9,5 часов.

При 24 В и 0,5 А (80 вспомогательных часов) главные часы работают примерно 13,5 часов.

При 24 В и 0,25 А (40 вспомогательных часов) главные часы работают примерно 16,5 часов.

При 24 В и 0,006 А (1 вспомогательные часы) главные часы работают примерно 22 часа.

При 12 В и 1 А (две линии = 80 вспомогательных часов) главные часы работают примерно 16 часов.

При 12 В и 0,5 А (40 вспомогательных часов) главные часы работают примерно 22 часа.

При 12 В и 0,25 А (20 вспомогательных часов) главные часы работают примерно 26 часов.

При 12 В и 0,012 А (1 вспомогательные часы) главные часы работают примерно 30 часов.

Указание:  В случае если отсутствует напряжения в сети или разряжен аккумулятор, все показатели сохраняются в программном обеспечении контрольных часов и в накопителе импульсов, а Boline 4 автоматически настроит все линии после возобновления электроснабжения. Коммутационные программы также сохраняются.

Механическая конструкция

В корпусе размещены:

• Панель с клавиатурой с ЖК- дисплеем и светодиодом аварийной сигнализации

- • Центральный процессор с блоком питания

- • Аккумулятор

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                        6                                                                                 А.3.3

BoLine4

Монтаж

- Сделайте разметку для трех отверстий для закрепления главных часов BoLine 4 с помощью любого шаблона для сверления.

- Три винта 5 х 40, три дюбеля S8, приемник DCF и сетевой кабель 230 В – входят в комплект поставки.

- Просверлите три отверстия в стене и вставьте дюбель S8 перед непосредственным монтажом на стену.

- Закрутите сначала только верхний винт. Между стеной и головкой винта необходимо оставить зазор примерно 7 мм. Для нижнего винта зазор между стеной и головкой составляет примерно 15 мм.

- Отогните изоляцию клеммника с помощью отвертки и зафиксируйте оба оставшихся винта главных часов.

- Протяните кабель для внешних подключений через отверстия, затем верните изоляцию клеммника обратно и закрепите винты.

1. Вкрутить винт в стену и навесить главные часы.

2. Отогнуть изоляцию клеммника.

Закрепить корпус двумя винтами.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                        7                                                                                 А.3.3

BoLine4

Соединительные клеммы / топологическая схема для полного ввода объекта в эксплуатацию

- 1. Рабочий выключатель: 24В І 0В І 12В

- 2. Защита сети: слаботочный предохранитель (5 x 20 мм) 250 В / 500 мA инерция

- 3. Сетевое напряжение - переменный ток 230 В / 50 Гц (учитывать данные на табличке с основными техническими данными)

- 4. Каналы переключения с 1 по 4

- 5. Интерфейс RS 232

- 6. DCF-соединение

- 7. Линии вспомогательных часов с 1 по 4 (с 2 по 4 - дополнительные)

- 8. Контакт аварийной сигнализации

- 9. Перемычка для размыкающего / замыкающего контакта реле аварийной сигнализации. Стандартным является «замыкающий контакт».

- 10. Перемычка для приемника DCF с внешним источником напряжения.

- 11. Выход для дополнительного гнезда (если эти панели заняты, прилагается отдельное описание).

- 12. Клавиша перезагрузки

- 13. Резерв хода / аккумуляторы

- 14. Панель для подключения ЖК-индикатора

- 15. Панель для подключения клавиатуры

- 16. Регулятор контрастности ЖК-индикатора

- 17. Гнезда для дополнительных карт (если эти панели заняты, прилагается отдельное описание)

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                          8                                                                                А.3.3

BoLine4

Ввод в эксплуатацию

Подключение к сети напряжения

Если на табличке с основными техническими данными нет иных указаний, то сетевое напряжение составляет 230 В переменного тока / 50 Гц.

Разгрузка провода от натяжения обеспечивается заказчиком посредство кабельного канала.

Подключение заземления из соображений безопасности предписано в принудительном порядке, кроме того, безупречный радиоприем возможен только при подключенном заземлении.

Главные часы не оснащены никаким разделительным устройством, подразумевается, что его обеспечивает заказчик.

Предохранитель (слаботочный, 5 x 20 мм, 250 В / инерция 500 мA) обеспечивает защиту сетевого напряжения. В случае выхода предохранителя из строя появляется сообщение об ошибке «Исчезновение напряжения в сети» и загорается красный светодиод.

Правильно подключайте сетевой кабель или сетевое соединение к клеммам L, N и РЕ!

См. рисунок ниже!

Указание: Сетевой кабель для подключения 230 В переменного тока / 50 Гц входит в комплект поставки.

Предохранитель

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         9                                                                                А.3.3

BoLine4

Включение главных часов

Главные часы включаются рабочим выключателем. При поставке устройства рабочий выключатель в среднем положении (главные часы отключены). При включении главных часов одновременно задается линейное напряжение для вспомогательных часов. При переключении рабочего выключателя в левое положение линейное напряжение устанавливается на уровень 24 В, в правое положение – линейное напряжение устанавливается на 12 В. Если установлены не 12-вольные вспомогательные часы, рабочий выключатель необходимо установить в положение 24 В (стандарт). При включении главных часов рабочим выключателем одновременно активизируются аккумуляторы. Главные часы полностью функциональны и без сетевого питания.

Важно! Если главные часы отсоединены от сети более чем на 24 часа, рабочий выключатель должен быть установлен в среднее положение (Выкл.), в противном случае могут быть повреждены аккумуляторы.

Рабочий выключатель

После того, как рабочий выключатель был установлен в положение 24 В или 12 В, на дисплее главных часов появляются следующие сообщения, при условии, что установлен немецкий язык (стандартный язык при поставке):

|   | Примерно в течение 2 секунд осуществляется такая проверка дисплея. |
| --- | --- |

| 1.1v >Hauptuhr главные часы 00:00:00 So00.00.00 | Затем появляется такое сообщение, примерно на 1 секунду и затем переключается в обычный режим работы, в котором уже содержатся дата и время. |
| --- | --- |

| 1. 1v >Hauptuhr главные часы 16:47:04 Do02.06.05 | Обычный режим дисплея Теперь Вы можете управлять BoLine 4. |
| --- | --- |

Сейчас Вы также можете переустановить язык с немецкого на английский, французский, испанский, голландский, итальянский, португальский или наоборот (см. стр. 44).

Основные установки, такие как дата и время, мы для Вас уже ввели с тем, чтобы сразу после включения главные часы были готовы к использованию.

После включения (обычный режим дисплея, пункт меню 1.1) автоматически запускаются время и дата (например: 16:47:07 Do02.06.05 (16:47:04 четверг 02.06.05)) и начинается отсчет секунд.

Сейчас главные часы BoLine 4 готовы к работе. Сейчас можно запрограммировать системное время/дату (при необходимости), линии вспомогательных часов и – при наличии – каналы переключения.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         10                                                                              А.3.3

BoLine4

Подключение радиоприемника DCF77

Главные часы предусмотрены для подключения радиоприемника DCF77.

Радиоприемник DCF77 входит в комплект поставки главных часов серии BoLine 4 и должен быть подключен, как указано в нижеприведенной таблице. Радиоприемник DCF77 поставляется с 5 м соединительного провода. Если в пределах 5 м нет подходящего монтажного места, то допускается удлинить соединительный провод максимум на 500 м. Главные часы автоматически распознают, когда подключен радиоприемник DCF77. Перемычка поверх соединительной клеммы DCF (E2=0 В) должна быть посажена на контакты PIN 2 / 3.

Радиоприемник DCF77 должен быть подключен, как показано на рисунке ниже и в соответствии с нижеприведенной таблицей (соединительная клемма в главных часах белая → +V, зеленая → E1 и коричневая → 0V).

|  | Цвета проводов приемника DCF; Сигнал на входе приемника DCF; Соединительная клемма в главных часах. белый; +UB (7 - 30 Вольт); +V. зеленый; DCF такт (активен при низком уровне сигнала); E1. коричневый; GND (0 Вольт); 0V. |
| --- | --- |

Монтаж и настройка радиоприемника DCF77

Корпус радиоприемника DCF77 закреплен на подвижной за счет винтового соединения скобе. Эта скоба может быть закреплена на стене с помощью двух прилагаемых винтов (5 х 40) и дюбеля S8 с помощью шаблона для сверления.

Для обеспечения оптимального приема радиоприемник DCF77 должен быть установлен в помещении с минимальными помехами. Место монтажа должно быть достаточно удалено от металлических предметов, силовых электроустановок и источников электромагнитных помех (компьютеров, мониторов, газоразрядных ламп и т.п.) (минимум на 1 м). Внутри помещений наилучший прием достигается вблизи окна.

Радиоприемник можно установить и снаружи. Крепление выполнено из высококачественной стали. Лучшие условия для приема достигаются при условии, когда корпус антенны повернут таким образом, что крышка или поверхность днища направлена в сторону передающего устройства сигнала точного времени DCF77 (Майнфлинген под Франкфуртом-на-Майне. 50° 1´ северной широты, 09° 0´ восточной долготы).

Для распознавания сигнала внутри корпуса радиоприемника находится красный светодиод (LED).

LED в радиоприемнике должен мигать в секундном ритме и не должен мерцать. Если на 59 секунде не передаются никакие сигналы времени, мигание приостанавливается на 1 секунду в минуту.

Место приема необходимо выбирать таким образом, чтобы светодиод в радиоприемнике мигал в секундном такте. Регулировка осуществляется поворотом радиоприемника или сменой места расположения. Когда подходящее место для установки найдено, положение антенны для последующего приема менять больше нельзя.

Указание:  Для проверки качества приема используйте меню 1.5 (описано на стр. 24)

Подключение радиоприемника DCF77 с внешним источником питания (сетевой блок питания)

Силами заказчика радиоприемник может обеспечиваться электропитанием от 7 до 30 Вольт постоянного тока, тогда подключение к главным часам осуществляется через клеммы Е1 (DCF такт) и E2 (GND). Перемычка поверх соединительной клеммы DCF (Е2=0V) должна быть перекинута с контакта PIN 2 / 3 на PIN 1 / 2. Радиоприемник DCF77 должен быть подключен, как показано на рисунке ниже и в соответствии с нижеприведенной таблицей (соединительная клемма в главных часах зеленая → Е1, коричневая → E2 и на 0 V внешнего сетевого блока питания, а также белая → +V внешнего сетевого блока питания).

|  | Цвета проводов приемника DCF; Сигнал на входе приемника DCF; Соединительная клемма в главных часах; Подключение внешнего блока питания. белый; +UB (7 - 30 Вольт); + V (7 - 30 V). зеленый; DCF такт (активен при низком уровне сигнала); E1. коричневый; GND (0 Вольт); E2; 0 V. |
| --- | --- |

Указание:  Для проверки качества приема используйте меню 1.5 (описано на стр. 24)

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         11                                                                              А.3.3

BoLine4

Подключение радиоприемника DCF77 к двум главным часам

При подключении радиоприемника DCF77 к двум главным часам рабочее напряжение должно быть разомкнуто через два диода 1N4001. См. рисунок.

1. Главные часы             2. Главные часы

BoLine 4                        BoLine 4

зеленый

коричневый

белый

Синхронизация вторых главных часов через порт DCF

Имеется возможность синхронизировать главные часы через порт DCF линии вспомогательных часов других главных часов BoLine 4. У первых главных часов линия, например, линия 1, должна быть установлена на «Порт DCF», пункт меню 2.4. Линейный выход линии 1 «А» должен быть соединен с «Е1», а линейный выход линии 1 «В» с «Е2» вторых главных часов. Перемычка поверх соединительной клеммы DCF (Е2=0V) должна быть перекинута с контакта PIN 2 / 3 на PIN 1 / 2. Также можно подключить несколько главных часов (максимум 20 резервных главных часов) к порту DCF линии вспомогательных часов. См. рисунок.

1. Главные часы             2. Главные часы

BoLine 4                            BoLine 4

Подключение постороннего радиоприемника DCF77 (открытый коллектор) к главным часам             У Вас есть возможность подключить посторонний радиоприемник DCF77. Подключение к главным часам осуществляется в этом случае через клемму Е2 (DCF такт), 0V (GND) и +V (+UB). При этом перемычка поверх соединительной клеммы DCF (E2=0V) должна быть перекинута с клеммы PIN 2 / 3 на PIN 1 / 2, и установлено соединение между Е1 и +V с помощью кабеля (моста). Подключение осуществляется в соответствии с таблицей.

| кабель (мост) | Цвета проводов приемника DCF; Сигнал на входе приемника DCF; Соединительная клемма в главных часах; Мост между Е1 и. белый; +UB (7 - 30 Вольт); +V; +V. зеленый; DCF такт (активен при низком уровне сигнала); E2. коричневый; GND (0 Вольт); 0V. |
| --- | --- |

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                       12                                                                               А.3.3

BoLine4

Подключение линий вспомогательных часов

Указание!  После первого включения все линии (с 1 по 4, при наличии) установлены на Стандарт. Стандартные установки: меню 2.2 Часовой пояс MEZ/MESZ, меню 2.3 Статус aus (Выкл.), меню 2.4 Режим Minute (Минутный), меню 2.5 Цикл 12 Std. (12 часов), меню 2.6 Резерв хода an (Вкл.), меню 2.7 Время вспомогательных часов установлено на произвольное время и меню 2.8 Длительность импульса 1 Sekunde (1 секунда).

Минутные вспомогательные часы/полуминутные вспомогательные часы

- 1. Вспомогательные часы подключаются параллельно к предназначенным для этого клеммам (см. рисунок).

- 2. Все вспомогательные часы одной линии устанавливаются вручную (каждые часы отдельно) на любое, но единое время. Например, 12:00.

- 3. Это установленное вручную время должно задаваться в пункте меню 2.7 «Время вспомогательных часов». Возможно, Вы должны будете в соответствующих меню установить также «Режим», «Цикл», «Резерв хода», «Длина импульса» и «Часовой пояс».

- 4. Линия часов должна быть включена в пункте меню 2.3 «Статус» на «Status an» («Статус включ.»), вспомогательные часы сейчас установлены на фактическое время.

- 5. По окончании процесса настройки у вспомогательных часов, которые идут вперед или отстают на 1 минуту, необходимо сменить полярность (повернуть штекер на часовом механизме) и вручную откорректировать минуты на установочном маховике часового механизма.

Минутные вспомогательные часы с синхронной секундой

1. Процесс настройки, как для минутных вспомогательных часов. Секундные стрелки получают питание от отдельной сети переменного тока 230 В / 50 Гц.

Секундные вспомогательные часы

- 1. Минутные импульсные входы вспомогательных часов подключаются параллельно к предназначенным для этого клеммам (см. рисунок).

- 2. Секундные импульсные входы подключаются параллельно к предназначенным для этого клеммам (см. рисунок).

- 3. Вспомогательные часы одной линии устанавливаются вручную (каждые часы отдельно) на любое, но единое время.

- 4. Это установленное вручную время должно задаваться в пункте меню 2.7 «Время вспомогательных часов». Вы должны будете в соответствующих меню установить также «Режим», «Цикл», «Резерв хода», «Длина импульса» и возможно «Часовой пояс».

- 5. Линии часов должны быть включены в пункте меню 2.3 «Статус» на «Status an» («Статус вкл.»), вспомогательные часы сейчас установлены на фактическое время.

6. По окончании процесса настройки у вспомогательных часов, которые идут вперед или отстают на 1 минуту, необходимо сменить полярность (повернуть штекер для минутного импульсного входа на часовом механизме) и вручную откорректировать минуты на установочном маховике часового механизма (повернуть установочный маховик часового механизма).

- 7. По окончании процесса регулировки у вспомогательных часов, которые идут вперед или отстают на 1 секунду, необходимо сменить полярность (повернуть штекер для секундного импульсного входа на часовом механизме) и вручную откорректировать секунды на установочном маховике часового механизма (повернуть установочный маховик часового механизма).

Секундные вспомогательные часы с отстающей минутой

- 1. Секундные импульсные входы вспомогательных часов подключаются параллельно к предназначенным для этого клеммам (см. рисунок).

- 2. Все вспомогательные часы одной линии устанавливаются вручную (каждые часы отдельно) на любое, но единое время. Это время должно близко подходить к фактическому времени, поскольку при слишком большой разнице во времени  вспомогательные часы ожидают до 22 часов и восстанавливаются не сразу.

- 3. Это установленное вручную время должно задаваться в пункте меню 2.7 «Время вспомогательных часов». Вы должны будете в соответствующих меню установить также «Режим», «Цикл», «Резерв хода», «Длина импульса» и возможно «Часовой пояс».

- 4. Линии часов должны быть включены в пункте меню 2.3 «Статус» на «Status an» («Статус вкл.»), вспомогательные часы сейчас установлены на фактическое время.

- 5. По окончании процесса настройки у вспомогательных часов, которые идут вперед или отстают на 1 секунду, необходимо сменить полярность (повернуть штекер на часовом механизме) и вручную откорректировать секунды на установочном маховике часового механизма (повернуть установочный маховик часового механизма).

Телеграфные вспомогательные часы DCF

- 1. Телеграфные вспомогательные часы DCF подключаются параллельно к предназначенным для этого клеммам (см. рисунок). В соответствующих меню Вы должны также установить «Режим», «Резерв хода» и возможно «Часовой пояс».

2. Линия часов должна быть включена в пункте меню 2.3 «Статус» на «Status an» («Статус вкл.»).

3. Телеграфные вспомогательные часы DCF сначала автоматически устанавливаются на 12-часовое положение, а затем на фактическое время.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                          13                                                                             А.3.3

BoLine4

- Рисунок:

Линия 1

Линия 2

Линия 3

Линия 4

Минутные                                                                                                                                             Минутные

вспомогательные часы                                                                                             вспомогательные часы

Минутные                                                                                                                                             Минутные

вспомогательные часы                                                                                             вспомогательные часы

Секундные вспомогательные часы                                                                          Секундные

с отстающей минутой                                                                                                   вспомогательные часы

Телеграфные часы DCF77

Минутные

вспомогательные часы

с синхронной секундой

230 В/50 Гц

Внимание!                        При неправильной полярности вспомогательных часов.

При вводе в эксплуатацию Вы должны в обязательном порядке обратить внимание на полярность вспомогательных часов, поскольку в противном случае время на вспомогательных часах может отличаться на 1 минуту или 1 секунду.

В таком случае необходимо сменить полярность.

Вы можете повернуть управление вспомогательных часов А-В главных часов или штекер механизма вспомогательных часов и затем вручную с помощью установочного маховика часового механизма вспомогательных часов установить верное время.

Возможно, Вам придется еще раз заново установить «Время вспомогательных часов» в меню 2.7 «Установить линии / время вспомогательных часов». «Время вспомогательных часов» в меню 2.7 должно соответствовать времени на подключенных аналогичных часах.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         14                                                                             А.3.3

BoLine4

Подключение каналов переключения

До четырех каналов переключения (дополнительно) служат для включения оптических или акустических сигнальных устройств или для включения/выключения различных устройств, например, вентиляции, освещения и/или сирены.

Все релейные контакты (переключающие контакты) имеют нулевой потенциал.

Каждый релейный контакт может выдержать нагрузку переменного тока максимум 250 А / 2 А.

Указание:  Питающее напряжение для внешних сигнальных устройств должно быть обеспечено заказчиком.

Сокращения имеют следующие значения:

K1 = канал переключения 1, K2 = канал переключения 2,

K3 = канал переключения 3, K4 = канал переключения 4

A = рабочий контакт

M = средний контакт

R = размыкающий контакт

- • A  и M            образуют замыкающий контакт.

- • M и R             образуют размыкающий контакт.

Внешнее питающее напряжение                                                              Внешнее питающее напряжение

Сигнальное устройство                Вентиляция

Внимание!

Питающее напряжение для сигнальных устройств и т.п. должно подаваться с внешнего источника. См. например Запасные части, стр. 5

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                      15                                                                                 А.3.3

BoLine4

Подключение интерфейса RS232

Контрольный протокол через интерфейс RS232

К интерфейсу RS32 BoLine 4 Вы можете подключить устройство обработки данных.

Для синхронизации компьютерного сервера Вам понадобится компьютерное программное обеспечение для синхронизации для BoLine 4.

Информационный интерфейс RS232 подключается, как показано далее, к соответствующей клемме, см. рисунок.

Rx  = ReceiveData → Anschluss an eine 9 polige SUB-D Buchse Pin 3 = TxD

Tx   = TransmitData → Anschluss an eine 9 polige SUB-D Buchse Pin 2 = RxD

GND  = Ground  → Anschluss an eine 9 polige SUB-D Buchse Pin 5 = GND

Rx  = получение данных → подключение к 9-полярному гнезду SUB-D Pin 3 = TxD

Tx   = передача данных → подключение к 9-полярному гнезду SUB-D Pin 2 = RxD

GND  = потенциал  → подключение к 9-полярному гнезду SUB-D Pin 5 = GND

Указание: В меню «5.5 Система» должно быть включено «RS232 an» («RS232 вкл.»)

Формат передачи / Протокол передачи

Формат передачи интерфейса RS232 BoLine 4 определен следующим образом:

8 бит за символ

нечетность

1 стоповый бит

9600 бод

Протокол передачи (временной протокол) посылается ежесекундно и содержит полную информацию о времени и дате, включая день недели, в виде символов в коде ASCII по следующей схеме:

Выводимый временной протокол: hh:mm:ss w tt.mm.jjCR

Пример:    16:47:04 1 04.10.04♪  ASCII

hh, mm, ss – символы-заполнители для времени (всегда передаются в 24-часовом формате).

hh =  часы от 00 до 23

mm = минуты от 00 до 59

ss =  секунды от 00 до 59

Символы разделяются двоеточием (десятичное значение «58»).

Далее следует пустой символ (десятичное значение «32»)

w – символ-заполнитель для дня недели в цифровой форме от 1 до 7, причем понедельник = 1.

Далее следует пустой символ (десятичное значение «32»)

tt, mm, jj – символы-заполнители для даты.

tt =  день в месяце от 01 до 31

mm = месяц от 01 до 12

jj =  год двумя символами от 00 до 99, десятки и единицы года текущего столетия.

Символы разделяются точкой (десятичное значение «46»).

CR = в конце временного протокола следует CR (возврат каретки)

(десятичное значение "13" = "♪" = "↵").

Значок видно не в каждой программе обслуживания терминала!

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                        16                                                                               А.3.3

BoLine4

Подключение контакта аварийной сигнализации

Главные часы оснащены аварийной сигнализацией для дальнейшей передачи сообщений об ошибках.

Поверх  соединительной клеммы «AL» находится соединяющий контакты мост, занятый перемычкой. См. рисунок.

Когда перемычка находится в правой позиции, контакт – «Замыкатель». Стандарт – «Замыкатель».

Когда перемычка в левой позиции, контакт – «Размыкатель».

Контакт аварийной сигнализации имеет нулевой потенциал и может выдержать нагрузку максимум 30 В / 0,5 А.

Подключение дополнительных гнезд 1 и 2

Перезагрузка

Сейчас две 3-полярные клеммы дополнительных гнезд не функционируют.

Если эти клеммы заняты, прилагается отдельное описание.

Запрос версии программного обеспечения

В главных часах посредством сенсорной клавиатуры можно запросить информацию о версии программного обеспечения.

Версия программного обеспечения активизируется посредством нажатия и удержания клавиши со стрелкой   «вниз» и нажатием клавиши перезагрузки  или выключением и включением рабочего переключателя

Сейчас на дисплее главных часов появится версия программного обеспечения, например, software 1.00.

Загорается красный светодиод аварийной сигнализации и все линии останавливаются.

- • для прекращения запроса о версии программного обеспечения нажать кнопку перезагрузки или выключить и снова включить рабочий переключатель. (Все линии вновь автоматически настраиваются и красный светодиод автоматической сигнализации гаснет).

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         17                                                                              А.3.3

BoLine4

Управление / меню

Меню выполнено в форме таблицы. После включения появляется пункт меню «1.1 Hauptuhr» («1.1 Главные часы»), сейчас Вы находитесь в «верхнем левом углу» таблицы (см. таблицу ниже).

В отдельные пункты меню можно выйти двумя различными способами:

- 1. Прямой вызов пункта меню

Нажать кнопку «menue» («меню») и затем нажимать цифровые кнопки «1,2» для вызова соответствующего меню (см. ниже).

+

2. Навигация с помощью кнопок со стрелками

Посредством нажатия кнопок со стрелками <|> Вы можете перелистывать отдельные пункты меню. Кнопки со стрелками «налево» и «направо» ведут в первой строке по главному меню, во всех других строках по необходимости по подменю.

Кнопка «edit» («редактирование») выполняет предлагаемые функции и подтверждает ввод данных.

Ввод данных может быть прерван с помощью кнопки «menue» («меню») без сохранения параметров.

Включение блокировки оператора / кода клавиатуры

Если активирован код клавиатуры, в меню входят только путем ввода правильной цифровой комбинации.

Для активации необходимо ввести соответствующий код. См. меню 5.2.

При поставке блокировка оператора (код клавиатуры) не включена.

Схема меню

|  |  | Линии |  | Каналы переключения |  | Сообщения |  | Система |  | Опция 1 |  | Опция 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Главные часы |  | 2.1 Линии |  | 3.1 Каналы переключения |  | 4.1 Сообщения |  | 5.1 Система |  | 6.1 Опция 1 |  | 7.1 Опция 2 |
| 1.2 Системное время |  | 2.2 Часовой пояс |  | 3.2 Время переключения |  | 4.2 Сообщения |  | 5.2 Код клавиатуры |  |  |  |  |
| 1.3 Системная дата |  | 2.3 Статус |  | 3.3 Стереть всё |  |  |  | 5.3 Язык |  |  |  |  |
| 1.4 Часовая зона |  | 2.4 Режим |  | 3.4 Вручную |  |  |  | 5.4 Часовая зона вручную |  |  |  |  |
| 1.5 Масштаб времени |  | 2.5 Цикл |  |  |  |  |  | 5.5 RS232 |  |  |  |  |
| 1.6 Дисплей часов |  | 2.6 Резерв хода |  |  |  |  |  | 5.6 Разблокировка |  |  |  |  |
| 1.7 Дисплей даты |  | 2.7 Время вспомогательных часов |  |  |  |  |  | 5.7 Форматирование |  |  |  |  |
|  |  | 2.8 Длительность импульса |  |  |  |  |  | 5.8 Статистика DCF |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 Сообщения |  |  |  |  |

Указание:  Если в пункте подменю больше не будет осуществляться ввод данных, автоматически примерно через 10 минут меню переключится на «1.1 Hauptuhr» («1.1 Главные часы») (без сохранения параметров).

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                        18                                                                               А.3.3

BoLine4

Меню управления / ввод в эксплуатацию

Меню 1: Главные часы

После подключения и включения питающего напряжения на дисплее появляется пункт меню 1.1 (главные часы с системным временем и датой, обычный режим) и секундная стрелка начинает движение.

Важно:        Главные часы поставляются с внешним радиоприемником DCF77.

Настройка времени осуществляется посредством синхронизации через радиоприемник.

Подождите примерно 5 минут, пока главные часы не примут время и дату

через подключенный внешний радиоприемник DCF77.

При безупречном приеме DCF (см. пункт меню 1.5) продолжайте ввод в эксплуатацию через пункт меню 2.1.

В случае если главные часы используются без приемника DCF или прием DCF не представляется возможным, установите дату и время вручную (пункт меню 1.2 и 1.3).

Главные часы с системными временем и датой

Меню 1.1

В обычном режиме всегда высвечивается пункт меню 1.1. Отображенные системное время и системную дату здесь можно только увидеть, но не изменить.

| 1.2 v > Hauptuhr Главные часы 16:47:04 Do02.06.05 16:47:04 чт02.06.05 | Отображенные стрелки v > показывают возможности, с помощью которых можно дальше двигаться в меню. |
| --- | --- |

Установка времени (системного времени) вручную

Меню 1.2

Вы выбираете меню либо посредством кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 1, 2», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 1, 2».

| 1.2 ¦ Hauptuhr Главные часы Uhrzeit 16:47:05 Время 16:47:05 | Если сейчас нажать кнопку «edit» («редактирование»), |
| --- | --- |

| 1.2 ¦ Hauptuhr Главные часы Uhrzeit 16:47:05 Время 16:47:05 | с помощью цифровых кнопок от 0 до 9 можно ввести фактическое время (при вводе над числом мигает черное поле). С помощью кнопок со стрелками < > Вы переходите к следующей цифре. |
| --- | --- |

Если кнопка «edit» («редактирование») была нажата ошибочно и мигает первая цифра, процесс можно вернуть обратно нажатием кнопки «menue» («меню»), не предпринимая никаких изменений.

После ввода времени ввод данных подтверждается новым нажатием кнопки «edit» («регулировка»), и время подтверждается с точностью до секунды. Часы начинают работать с точностью до секунды.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         19                                                                              А.3.3

BoLine4

Установка даты (системной даты) вручную

Меню 1.3

Вы выбираете меню либо посредством кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 1, 3», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 1, 3».

| 1.3¦ Hauptuhr Главные часы Datum Do 02.06.05 Дата чт 02.06.05 | Если сейчас нажать кнопку «edit» («редактирование»), |
| --- | --- |

| 1.3 Hauptuhr Главные часы Datum Do 2.06.05 Дата чт  2.06.05 | с помощью цифровых кнопок от 0 до 9 можно ввести фактическую дату (при вводе над числом мигает черное поле). С помощью кнопок со стрелками < > Вы переходите к следующей цифре. |
| --- | --- |

Если кнопка «edit» («редактирование») была нажата ошибочно и мигает первая цифра, процесс можно вернуть обратно нажатием кнопки «menue» («меню»), не предпринимая никаких изменений.

После ввода даты ввод данных подтверждается новым нажатием кнопки «edit» («регулировка»), и время подтверждается.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         20                                                                             А.3.3

BoLine4

Установка часового пояса

Меню 1.4

Здесь можно выбрать часовой пояс главных часов. Стандартным является «MEZ/MESZ»

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками  <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 1, 4», при вводе данных над цифрами загорается черное поле

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 1, 4».

| 1.4¦ Hauptuhr Главные часы Zeitzone MEZ/MESZ Часовой пояс MEZ/MESZ | Если сейчас нажать кнопку «edit» («редактирование»), |
| --- | --- |

| 1.4 Hauptuhr Главные часы Zeitzone ¦MEZ/MESZ Часовой пояс MEZ/MESZ | с помощью кнопок со стрелками ^ или > можно выбрать желаемый цифровой пояс для системного времени, затем необходимо подтвердить выбор нажатием «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

Дополнительно у часовым поясам MESZ, MEZ/MESZ, MEZ, UTC/ZULU* и manuell (вручную) имеются 22 часовых пояса, которые представлены следующими городами: Сидней, Токио, Шанхай, Бангкок, Дакка, Нью-Дели, Ташкент, Абу-Даби, Москва, Риад, Афины, Лондон, Тринидад, Буэнос-Айрес, Каракас, Панама, Нью-Йорк, Сан-Сальвадор, Чикаго, Денвер, Лос-Анджелес и Анкоридж.

Пример 1: Главные часы устанавливаются в Германии: Выберите «MEZ/MESZ» (стандарт).

Пример 2: Главные часы устанавливаются в Англии: Выберите «London» («Лондон»).

Указание!

Для перечисленных выше часовых поясов MESZ, MEZ/MESZ, MEZ, UTC/ZULU* и 22 городов местное летнее время / зимнее время (до 2084 года, когда возможны изменения) уже предусмотрены.

Указание: Если главные часы устанавливаются в стране, часового пояса которой нет в списке для выбора, можно задать Часовой пояс вручную, а затем описать его в Пункте меню 5.4.

Для всех линий и/или системного времени может быть установлен только один часовой пояс (пункт меню 5.4).

Внимание: Прежде чем в Пункте меню 1.4 Часовой пояс переключается на manuell (вручную), в первую очередь необходимо ввести данные в Пункте меню 5.4. «Z.zone manuell» («Часовой поезд вручную»). В противном случае данные будут приниматься только спустя час, или пункт меню 1.4 Часовой пояс вручную будет еще раз включен и выключен.

Используемые понятия:

- • MESZ = среднеевропейское летнее время

Разница между MESZ и UTC: +2:00 часа, без перехода на летнее/зимнее время.

• MEZ/MESZ = среднеевропейское время / среднеевропейское летнее время

Разница между MEZ   и UTC: +1:00 час;

Разница между MESZ и UTC: +2:00 часа;

Переход на летнее время:  Начало летнего времени: последнее воскресенье марта

Окончание летнего времени: последнее воскресенье октября

Летнее время = пригородное местное время + 1 час.

- • MEZ = среднеевропейское время

Разница между MEZ и UTC: +1:00 час,   без перехода на летнее/зимнее время.

- • UTC = сокращение для Universal Time Coordinated (координирующего мирового времени), соответствует времени нулевого градуса долготы, время в Англии, без перехода на летнее/зимнее время. UTC – мировое время, на которое ориентируются все другие часовые пояса. Оно было введено в 1926 году как следующее за Greenwich Mean Time (GMT) (Гринвичское среднее поясное время) и соответствует примерно среднему солнечному времени по меридиану Гринвича.

Разница между UTC и   MEZ: -1:00 час;

Разница между UTC и MESZ: -2:00 часа,  без перехода на летнее/зимнее время.

- • GMT= Greenwich Mean Time (Гринвичское среднее поясное время). Гринвич – международно-известная часть города Лондона. Там рядом с морской академией стояла основанная в 1675 году «Королевская обсерватория»,  чье местоположение с 1884 года определено как нулевой меридиан международной системой координат. В честь Гринвича названо Greenwich Mean Time (Гринвичское среднее поясное время)  – перед вводом Universal Time Coordinated (координирующего мирового времени) в качестве мирового времени.

Положение: 51°28'38" северной широты - 0°0'0" восточной/западной долготы.

• *ZULU = Z-меридиан, для нулевого меридиана как военное время

(алфавит НАТО Z = Zulu (зулус)), соответствует UTC.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         21                                                                             А.3.3

BoLine4

Строго установленные часовые зоны

Сидней:

Разница с UTC: +10:00 часов;

Переход на летнее время: начало: последнее воскресенье октября; окончание: последнее воскресенье марта.

Токио:

Разница с UTC: +9:00 часов; без перехода на летнее/зимнее время.

Шанхай:

Разница с UTC: +8:00 часов;  без перехода на летнее/зимнее время.

Бангкок:

Разница с UTC: +7:00 часов; без перехода на летнее/зимнее время.

Дакка:

Разница с UTC: +6:00 часов; без перехода на летнее/зимнее время.

Нью-Дели:

Разница с UTC: +5:30 часов;  без перехода на летнее/зимнее время.

Ташкент:

Разница с UTC: +5:00 часов; без перехода на летнее/зимнее время.

Абу-Даби:

Разница с UTC: +4:00 часа; без перехода на летнее/зимнее время.

Москва:

Разница с UTC: +3:00 часа; переход на летнее время: см. как при MEZ/MESZ.

Риад:

Разница с UTC: +3:00 часа; без перехода на летнее/зимнее время.

Афины:

Разница с UTC: +2:00 часа;  переход на летнее время: см. как при MEZ/MESZ.

Лондон:

Разница с UTC: ±0:00 часов; переход на летнее время: см. как при MEZ/MESZ

Тринидад:

Разница с UTC: -2:00 часа;  без перехода на летнее/зимнее время.

Буэнос-Айрес:

Разница с UTC: -3:00 часа; без перехода на летнее/зимнее время.

Каракас:

Разница с UTC: -4:00 часа; без перехода на летнее/зимнее время.

Панама:

Разница с UTC: -5:00 часов; без перехода на летнее/зимнее время.

Нью-Йорк (Атлантическое время):

Разница с UTC: -5:00 часов;

Переход на летнее время: начало: второе воскресенье марта; окончание: первое воскресенье ноября.

Сан-Сальвадор:

Разница с UTC: -6:00 часов;  без перехода на летнее/зимнее время

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         22                                                                            А.3.3

BoLine4

Строго установленные часовые зоны

Чикаго (Восточное время):

Разница с UTC: -6:00 часов;

Переход на летнее время: начало: второе воскресенье марта; окончание: первое воскресенье ноября.

Денвер (Горное время):

Разница с UTC: -7:00 часов;

Переход на летнее время: начало: второе воскресенье марта; окончание: первое воскресенье ноября.

Лос-Анджелес (Западное время):

Разница с UTC: -8:00 часов;

Переход на летнее время: начало: второе воскресенье марта; окончание: первое воскресенье ноября.

Anchorage (время Аляски):

Разница с UTC: -9:00 часов;

Переход на летнее время: начало: второе воскресенье марта; окончание: первое воскресенье ноября.

Карта мира с различными часовыми зонами

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         23                                                                             А.3.3

BoLine4

Информация к масштабу времени

Меню 1.5

Главные часы синхронизируются на фактическое время/дату через радиоприемник DCF77. В этом пункте меню представлена информация о синхронизации между главными часами и радиоприемником, а также о качестве радиоприема.

Контроль бесперебойного радиоприема

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 1, 5», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 1, 5».

| 1.5¦ Hauptuhr Главные часы Zeitbasis DCF V > Масштаб времени | Галочкой здесь показано, синхронизировались ли главные часы за последние 24 часа на радиоприемник DCF77. |
| --- | --- |

Если вместо галочки стоит вопросительный знак (?), радиоприемник необходимо настроить, поскольку главные часы за последние 24 часа не были синхронизированы на фактическое время и работают только как кварцевые часы. При использовании их в качестве только кварцевых часов появление вопросительного знака вместо галочки является верным. Отклонение хода при работе в режиме кварцевых часов составляет примерно +/- 0,1 сек. В день. Переход на летнее/зимнее время запрограммировано заранее и функционирует и без DCF.

Если сейчас нажать кнопку со стрелкой >, будет вызвано подменю радиосинхронизации (даты). Здесь представлено, в какой день главные часы последний раз синхронизировались на фактическое время.

| 1.5¦ Hauptuhr Главные часы L.Sync. 02.06.05 < > Последняя синхронизация 02.06.05 | Контроль последней радиосинхронизации Дата |
| --- | --- |

Новым нажатием кнопки со стрелкой  > будет вызвано подменю радиосинхронизации (времени). Здесь представлено, в какое время главные часы последний раз синхронизировались на фактическое время.

| 1.5¦ Hauptuhr Главные часы L.Sync. 23:59:45 < > Последняя синхронизация 23:59:45 | Контроль последней радиосинхронизации Время |
| --- | --- |

Контроль качества радиоприема

Новым нажатием кнопки со стрелкой > будет вызвано подменю качества радиоприема. Здесь вместо черных полей Вы видите, насколько хорошее качество радиоприема.

Служит для настройки радиоприемника DCF77.

| 1.5¦ Hauptuhr Главные часы Empfang -+ < Прием | -+ = хороший радиоприем - + = удовлетворительный радиоприем - + = плохой радиоприем - + = радиоприема нет |
| --- | --- |

Завершение посредством комбинации кнопок menue, 1, 1 или кнопок со стрелками  <|>.

Указание!

К 59 секунде яркость черных полей на непродолжительное время приглушается.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         24                                                                              А.3.3

BoLine4

Установка дисплея часов (12/24-часовой форматы)

Меню 1.6

Дисплей часов в дисплее главных часов может работать в 12-часовом формате(а для АМ обозначает ante meridiem = до полудня / p для РМ обозначает post meridiem = после полудня) или в 24-часовом формате. Стандартным является «24-часовой формат».

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 1, 6», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 1, 6».

| 1.6¦ Hauptuhr Главные часы Stundenanzg. 24 Std. Дисплей часов 24 час. | Если сейчас нажать кнопку «edit» («редактирование»), |
| --- | --- |
| 1.6 Hauptuhr Главные часы Stundenanzg.^24 Std. Дисплей часов ^ 24 час. | с помощью кнопок со стрелками ^ или > можно выбрать желаемый формат, затем необходимо подтвердить выбор нажатием «edit» («редактирование»). |

Пример: 24-часовой формат: 16:33:00

12-часовой формат: 04:33:00р

Прекращение посредством комбинации кнопок «menue, 1, 1».

Установка дисплея даты (форматы д.м.г./м.д.г.)

Меню 1.7

Дисплей даты в дисплее главных часов может быть установлен в форматах День.Месяц.Год или Месяц/День/Год. Стандартным является формат «д.м.г.».

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 1, 7», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 1, 7».

| 1.7^ Hauptuhr Главные часы Datumsanzg. t.m.j Дисплей даты д.м.г. | Если сейчас нажать кнопку «edit» («редактирование»), |
| --- | --- |
| 1.7 Hauptuhr Главные часы Datumsanzg. ^t.m.j Дисплей даты ^ д.м.г. | с помощью кнопок со стрелками ^ или > можно выбрать желаемый формат, затем необходимо подтвердить выбор нажатием «edit» («редактирование»). |

Пример: д.м.г.: 16.03.04

м/д/г: 03/16/04

Завершение посредством комбинации кнопок «menue, 1, 1».

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         25                                                                             А.3.3

BoLine4

Меню 2: Линии

Потребляемая энергия линий вспомогательных часов

Меню 2.1

Здесь представлена нагрузка линий вспомогательных часов в амперах (А). Допустимая нагрузка зависит от напряжения в линиях – 24 вольта (1 А) или 12 вольт (2 А) и количества имеющихся в главных часах линий вспомогательных часов (если у главных часов имеется только одна линия, то и здесь показана только одна линия).

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 2,1», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 2,1».

| 2.1 v < >Linien Линии 0.00 0.00 0.00 0.00 | Здесь отражается измеряемое значение нагрузки в амперах (А), для каждой линии. |
| --- | --- |

Допустимая нагрузка линий вспомогательных часов в 24-вольтном режиме:

- • Минутный импульс: Одна линия может нести нагрузку максимум 1 А.

От 1 до 4 линий могут в сумме нести нагрузку максимум 1 А.

• Полуминутный импульс:  Одна линия может нести нагрузку максимум 1 А.

От 1 до 4 линий могут в сумме нести нагрузку максимум 1 А.

- • Секундный импульс: Одна линия может нести нагрузку максимум 0,2 А.

От 1 до 4 линий могут в сумме нести нагрузку максимум 0,2 А.

Разница до 1 А (0,8 А при полной нагрузке) может быть достигнута

с помощью минутных импульсов.

- • Порт DCF:  Одна линия может нести нагрузку максимум 0,25 А.

От 1 до 4 линий могут в сумме нести нагрузку максимум 0,25 А.

Разница до 1 А (0,75 А при полной нагрузке) может быть достигнута

с помощью минутных импульсов.

В 12-вольтном режиме возможна двойная нагрузка при секундном импульсе и при использовании порта DCF, как описано выше, но каждая линия может нести нагрузку максимум 500 мА (мА = миллиампер). Таким образом, только для одной минутной линии нагрузка составляет максимум 500 мА. Для четырех минутных линий максимум 4 х 500 мА.

Потребляемая мощность механизмов вспомогательных часов

Минутный механизм вспомогательных часов                                   6 мA / 24 В - 12 мA / 12 В

Полуминутный механизм вспомогательных часов                           6 мA / 24 В - 12 мA / 12 В

Секундный механизм вспомогательных часов                                 сек. 6 мA / 24 В - 12 мA / 12 В

+ мин. 6 мA / 24 В - 12 мA / 12 В

Секундный механизм вспомогательных часов с отстающей мин.  6 мA / 24 В - 12 мA / 12 В

DCF- телеграфный механизм вспомогательных часов                   10 мA / 24 В - 10 мA / 12 В

Механизм вспомогательных часов с синхронной секундой    сек. 230 В / переменный ток / 50 Гц

+ Min. 6 мA / 24 В - 12 мA / 12 В

Активное сопротивление катушки механизма вспомогательных часов при 24 В = 4 KΩ и 12 В = 1 KΩ (KΩ = килоом).

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         26                                                                             А.3.3

BoLine4

Установка часового пояса (часовых поясов) линий вспомогательных часов (функция мирового времени)

Меню 2.2

Здесь может быть выбран часовой пояс для линий. Стандартным является «MEZ/MESZ».

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 2,2», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 2,2».

| 2.2¦ Linie 1 Линия 1 Zeitzone MEZ/MESZ Часовой пояс MEZ/MESZ | Сначала необходимо выбрать линию: Кнопки с цифрами «с 1 по 4». Кнопка 1 = линия 1, кнопка 2 = линия 2 и т.д. до 4. Выбрать часовой пояс: Нажать кнопку «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| 2.2 Linie 1 Линия 1 Zeitzone ¦MEZ/MESZ Часовой пояс ¦MEZ/MESZ | На табло рядом с часовым поясом появляются две стрелки ¦ . Часовой пояс выбирается с помощью кнопок со стрелками ^ или V и подтверждается с помощью кнопки «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

Наряду с часовыми поясами MESZ, MEZ/MESZ, MEZ, UTC/ZULU и manuell (вручную) имеются 22 часовых пояса, которые представлены следующими городами:   Сидней, Токио, Шанхай, Бангкок, Дакка, Нью-Дели, Ташкент, Абу-Даби, Москва, Риад, Афины, Лондон, Тринидад, Буэнос-Айрес, Каракас, Панама, Нью-Йорк, Сан-Сальвадор, Чикаго, Денвер, Лос-Анджелес и Анкоридж.

Указание!

Для перечисленных выше часовых поясов MESZ, MEZ/MESZ, MEZ, UTC/ZULU и 22 городов местное летнее время / зимнее время (до 2084 года, когда возможны изменения) уже предусмотрены.

Для каждой линии вспомогательных часов может быть задан другой часовой пояс.

Если в списке для выбора нет необходимого часового пояса, можно задать Часовой пояс вручную, а затем описать его в Пункте меню 5.4.

Для всех линий и/или системного времени может быть установлен только один часовой пояс (пункт меню 5.4).

Внимание: Прежде чем в Пункте меню 2.2 Часовой пояс переключается на manuell (вручную), в первую очередь необходимо ввести данные в Пункте меню 5.4. «Z.zone manuell» («Часовой пояс вручную»). В противном случае данные будут приниматься только спустя час, или пункт меню 2.2 Часовой пояс вручную будет еще раз включен и выключен.

Включение и выключение линий

Меню 2.3

Здесь могут включаться и выключаться линии вспомогательных часов. Стандартным состоянием является «выкл.».

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 2,3», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 2,3».

| 2.3¦ Linie 1 Линия 1 Status an Статус «вкл.» | Сначала необходимо выбрать линию: Кнопки с цифрами «с 1 по 4». Кнопка 1 = линия 1, кнопка 2 = линия 2 и т.д. до 4. Выбрать статус: Нажать кнопку «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| 2.3 Linie 1 Линия 1 Status v an Статус v вкл. | На табло рядом со статусом появляется стрелка v или ^ . Статус выбирается с помощью кнопок со стрелками ^ или v и подтверждается с помощью кнопки «edit» («редактирование». При смене статуса с «выкл.» на «вкл.» вспомогательные часы настраиваются на фактическое время. |
| --- | --- |

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         27                                                                             А.3.3

BoLine4

Ввод типа импульса

Меню 2.4

Здесь можно настроить линию как минутную, полуминутную, секундную или порт DCF.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 2,4», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 2,4».

| 2.4¦ Linie 1 Линия 1 Modus Minute Режим Минутный | Сначала необходимо выбрать линию: Кнопки с цифрами «с 1 по 4». Кнопка 1 = линия 1, кнопка 2 = линия 2 и т.д. до 4. Выбрать режим: Нажать кнопку «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| 2.4 Linie 1 Линия 1 Modus ^Minute Режим ^ Минутный | На табло рядом со статусом появляется стрелка v или ^ С помощью кнопок со стрелками ^ или v можно выбрать режим и подтвердить его с помощью кнопки «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

Минутный =         переключающий полярность минутный импульс для управления минутными вспомогательными часами (без секундной стрелки). Стандартным является «Минутный».

Полуминутный = переключающий полярность полуминутный импульс для управления полуминутными вспомогательными часами.

Секундный =       переключающий полярность секундный импульс для управления секундной стрелкой секундных вспомогательных часов (необходим дополнительный минутный импульс другой линии).

Порт DCF = односторонний импульсный телеграф DCF77 (без данных о погоде, секунды с 1 по 14) для управление телеграфными вспомогательными часами DCF.

Ввод цикла

Меню 2.5

Здесь можно задать цикл для дополнительной настройки.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 2,5», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 2,5».

| 2.5¦ Linie 1 Линия 1 Zyklus 12 Std. Цикл 12 час. | Сначала необходимо выбрать линию: Кнопки с цифрами «с 1 по 4». Кнопка 1 = линия 1, кнопка 2 = линия 2 и т.д. до 4. Выбрать цикл: Нажать кнопку «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| 2.5 Linie 1 Линия 1 Zyklus ^12 Std. Цикл ^12 час. | На табло рядом со статусом появляется стрелка v или ^ С помощью кнопок со стрелками ^ или v можно выбрать цикл и подтвердить его с помощью кнопки «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

Возможны следующие циклы:

60 секунд  = для секундных вспомогательных часов.

12 часов  = для аналоговых вспомогательных часов с минутным, полуминутным импульсом и секундных вспомогательных часов с отстающей минутой. Стандартом является «12 часов».

24 часов  = для цифровых вспомогательных часов или вспомогательных часов с перекидными листами с 24-часовым дисплеем.

1 неделя  = для цифровых или вспомогательных часов с перекидными листами с дисплеем даты.

[AUTO] (АВТО) = для телеграфных вспомогательных часов DCF (устанавливается автоматически, не подлежит изменению).

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                        28                                                                              А.3.3

BoLine4

Активация / деактивация резерва хода

Меню 2.6

Здесь можно включить и выключить резерв хода для каждой линии. Стандартом является «вкл.».

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 2,6», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 2,6».

| 2.6¦ Linie 1 Линия 1 Gangres. an Резерв хода вкл. | Сначала необходимо выбрать линию: Кнопки с цифрами «с 1 по 4». Кнопка 1 = линия 1, кнопка 2 = линия 2 и т.д. до 4. Выбрать резерв хода: Нажать кнопку «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| 2.6 Linie 1 Линия 1 Gangres. v an Резерв хода v вкл. | На табло рядом с резервом хода появляется стрелка. Нажать кнопку со стрелкой V для активации резерва хода для этой линии. Подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). Нажать кнопку со стрелкой ^ для деактивации резерва хода для этой линии. Подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

В случае исчезновения напряжения в сети линии вспомогательных часов могут эксплуатироваться дальше с помощью встроенного аккумулятора (резерва хода). При линейном напряжении в 21 вольт в 24-вольтном режиме или в 10 вольт в 12-вольтном режиме при исчезновении напряжения в сети линии вспомогательных часов задерживаются, и вспомогательные часы останавливаются.

При возобновлении питания все подключенные вспомогательные часы автоматически настраиваются на фактическое время. У главных часов минимум с двумя линиями вспомогательных часов можно увеличить длительность резерва хода одной линии, при этом резерв хода другой линии деактивирована.

Настройка линий / Время вспомогательных часов

Меню 2.7

Здесь вспомогательные часы настраиваются на фактическое время. Внимание! Соблюдать полярность.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 2,7», при вводе данных над цифрами загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 2,7».

| 2.7¦ Linie 1 Линия 1 NU-Zeit 03:00:-- Время вспом. часов 03:00: - - | Сначала необходимо выбрать линию: Кнопки с цифрами «с 1 по 4». Кнопка 1 = линия 1, кнопка 2 = линия 2 и т.д. до 4. Отражается время вспомогательных часов/линейное время соответствующей линии вспомогательных часов. Подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| 2.7 Linie 1 Линия 1 NU-Zeit 3:00:-- Время вспом. часов 3:00: - - | С помощью кнопок с цифрами от 0 до 9 задать время вспомогательных часов (при вводе над цифрой мигает черное поле). Время вспомогательных часов – время, которое в данный момент показывают вспомогательные часы! Подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

Для линии с портом DCF Вы не можете изменить время вспомогательных часов. Часы с портом DCF всегда устанавливаются автоматически на фактическое время.

Минутные и секундные линии всегда устанавливаются на 1 минуту, преимущественно, на 1 секунду раньше фактического времени и затем ждут синхронизации с фактическим временем.
В случае, если времени для надстройки необходимо больше, чем время ожидания фактического времени, то вспомогательные часы остаются стоять до тех пор, пока не наступит фактическое время.

Если в пункте меню 2.5 выбирается цикл «1 неделя», то необходимо еще настроить день недели. Выбрать пункт меню с помощью кнопки со стрелкой > подтвердить с помощью «edit» («редактирование») и выбрать с помощью кнопок со стрелками ^ или v.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         29                                                                              А.3.3

BoLine4

Установка длины импульса / паузы импульса

Меню 2.8

Здесь можно установить продолжительность минутного импульса, полуминутного импульса и секундного импульса.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 2,8», при вводе данных над цифрой загорается черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 2,8».

| 2.8^ Linie 1 Линия 1 Imp.länge 1.0s Длина импульса 1,0 сек. | Сначала необходимо выбрать линию: Кнопки с цифрами «с 1 по 4». Кнопка 1 = линия 1, кнопка 2 = линия 2 и т.д. до 4. Отражается длина импульса соответствующей линии вспомогательных часов. Подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| 2.8 Linie 1 Линия 1 Imp.länge 2.s Длина импульса 2,  сек. | С помощью кнопок с цифрами от 0 до 9 задать длину импульса вспомогательных часов (при вводе над цифрой мигает черное поле). Максимальное значение длины импульса составляет 9,9 секунд. Подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

Для линии с портом DCF Вы не можете изменить длину импульса.

Стандартные значения: Минутный импульс:         1 секунда     (стандарт)

Полуминутный импульс: 1 секунда

Секундный импульс:        1 секунда

Пауза импульса в минутном или полуминутном режиме автоматически вытекает из длины импульса. Соотношение 1 к 2.

Различные примеры для минутного режима:

Длина импульса 1 секунда обуславливает паузу импульса 2 секунды.

Длина импульса 2 секунды обуславливает паузу импульса 4 секунды.

Длина импульса 3 секунды обуславливает паузу импульса 6 секунд.

Длина импульса 4 секунды обуславливает паузу импульса 8 секунд.

Длина импульса 5 секунд обуславливает паузу импульса 10 секунд.

Длина импульса 6 секунд обуславливает паузу импульса 12 секунд.

Длина импульса 7 секунд обуславливает паузу импульса 14 секунд.

Длина импульса 8 секунд обуславливает паузу импульса 16 секунд.

Длина импульса 9 секунд обуславливает паузу импульса 18 секунд.

В секундном режиме длина импульса при дополнительной надстройке составляет всегда 0,5 секунды. Пауза импульса при дополнительной настройке составляет 0,0 секунды.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         30                                                                             А.3.3

BoLine4

Меню 3: Переключение (при наличии)

Статус каналов переключения

Меню 3.1

В пункте меню 3.1 представлено состояние каналов переключения на настоящий момент, никакие изменения здесь сделать нельзя:

- Слева направо (с 1 канала по 4 канал, при наличии) на дисплее представлено состояние отдельных каналов.

-  Цифра (с 1 по 4) показывает, что соответствующий канал включен.

-  Прочерк показывает, что канал не включен.

-  Точка справа рядом с прочерком показывает, что канал в настоящий момент не включен и не заблокирован.

-  Точка справа рядом с цифрой показывает, что канал включен и заблокирован.

| 3.1v < > Schaltkanäle Каналы переключения Status - 2 -.4. Статус - 2 -.4 | (Пример) |
| --- | --- |

| 3.1v < > Schaltkanäle Каналы переключения Status - - - - Статус - - - - | На момент поставки оборудования не запрограммировано никакого времени включения, на дисплее, в зависимости от варианта исполнения, для каждого имеющегося канала стоит прочерк. |
| --- | --- |

Ввод программы переключения, общий алгоритм действий

Меню 3.2

1. Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,2», при вводе данных над цифрой загорается черное поле.

2. Выберите канал: с помощью кнопок с цифрами от 1 до 4, отражается номер соответствующего канала переключения.

3. Важно: Нажимать кнопку со стрелкой > до тех пор, пока в правом верхнем углу не появится слово «neu» («новый»), пока оно не появится, ввод новых данных будет невозможен.

4. Нажать кнопку «edit» («редактирование»), с помощью кнопок со стрелками ^ или V для выбора недельной или годовой программы (даты вручную или заданных немецких праздничных дней, см. стр. 40) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»).

5. С помощью кнопок с цифрами «от 1 до 7» (1 = понедельник, 7 = воскресенье) выбрать день или дни (при недельной программе) или с помощью кнопок с цифрами «от 0 до 9» дату или с помощью кнопок со стрелками ^/V  заданный праздничный день (при годовой программе), в который должно произойти включение и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»).

6. Выбрать время или ** = джокера (заменяет все места для часов и минут, можно установить только показание секунд) с помощью кнопки со стрелкой ^ и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»).

7. Выбрать функцию с помощью кнопок со стрелками ^  или V:

«ip=impuls» включает канал на определенный промежуток времени.

«ei=ein» включает канал на неопределенное время.

«au=aus» выключает канал на неопределенное время.

«sp=sperren» блокирует все следующие запрограммированные переключения для какого-либо канала.

«fg=freigeben» отменяет заранее запрограммированную блокировку для какого-либо канала.

8. При выборе «ein» («вкл.») или «aus» («выкл.») здесь невозможен ввод данных в недельной программе.

9. При выборе «Impuls» («импульс») необходимо ввести промежуток времени, на который должен включиться канал, с помощью кнопок с цифрами «от 0 до 9». Возможно установить от 1 до 60 секунд. Ввод подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»).

10. Ввод повторов: приказ переключения может быть повторен после паузы, равной длине промежутка (1-60 сек.) от 1 до 3 раз. Таким образом, при двух повторах канал будет переключаться 3 раза (1 приказ переключения + 2 повтора = 3 переключения).

11. При вводе для количества «повторов» 0, приказ о переключении не повторяется.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         31                                                                             А.3.3

BoLine4

Ввод недельной программы

Пример 1: недельная программа (импульс), например: школа, понедельник – пятница, 8 часов, звонок 4 секунды

К каналу 2 подключены школьные звонки на перемену, которые должны звенеть с понедельника по пятницу в 08:00:00 часов в течение 4 секунд, что программируется следующим образом:

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками  <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,2», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 3,2».

Если здесь показано время, нажимайте кнопку со стрелкой > до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «neu» («новый»).

| 3.2¦ Kanal 2 neu Канал 2 новый ------ 00:00:00 -- ------ 00:00:00 -- | Сначала необходимо выбрать канал: С помощью кнопок с 1 по 4. Кнопка 1 = канал 1, кнопка 2 = канал 2 и т.д. до 4. В нашем примере выбран канал 2, после чего подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| --- | --- |
| Programmmodus Режим программы ^Wochenprogramm ^Недельная программа | Выбор недельной программы: Подтвердить недельную программу кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Wochentag(e) День (дни) недели MDMDF-- MDMDF-- | Далее следует ввод дней недели: Нажать кнопки с цифрами «1», «2», «3», «4», «5» для дней недели с понедельника (1) по пятницу (5) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Uhrzeit Время 08:0:00 08:0:00 | Далее следует ввод времени: Ввести время «08» с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Uhrzeit Время 08:0:00 08:0:00 | Далее следует ввод времени: Ввести время «08» с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Funktion Функция ^impuls ^ импульс | Далее следует ввод функции: «impuls» («импульс») просто подтвердить кнопкой «edit» («редактирование». (Отмена - кнопка «menue»). |
| Dauer(1-60 Sek) Продолжительность (1-60 сек) 4 4 | Далее следует ввод продолжительности импульса: Ввести продолжительность импульса «04» секунды с помощью кнопки с цифрой (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Wiederhlg.(0-3) Повторы (0-3) 0 0 | Далее следует ввод количества повторов: Ввести значение «0» (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| 3.2¦ Kanal 2 __1> Канал 2 _ _ 1> MDMDF-- 08:00:00 ip MDMDF - -08:00:00 ip | Программирование завершено и заданные значения отражаются. Сверху справа представлен порядковый номер шага программирования «_ _1». |

Указание:  Если Вы хотите ввести новую недельную/годовую программу, это можно сделать только тогда, когда в правом верхнем углу имеется слово «neu» («новый»). Если этого слова нет, то можно исправить только отражаемое значение.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         32                                                                              А.3.3

BoLine4

Пример 2: недельная программа (вкл.), например: включить освещение, среда, 17 часов

К каналу 1 подключено освещение, которое должно быть включено в среду в 17:00:00 часов.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,2», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 3,2».

Если здесь уже показано время, нажимайте кнопку со стрелкой > до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «neu» («новый»).

| 3.2¦ Kanal 1 neu Канал 1 новый ------ 00:00:00 -- ------ 00:00:00 -- | Сначала необходимо выбрать канал: С помощью кнопок с 1 по 4. Кнопка 1 = канал 1, кнопка 2 = канал 2 и т.д. до 4. В нашем примере выбран канал 1, после чего подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| --- | --- |
| Programmmodus Режим программы ^Wochenprogramm ^Недельная программа | Выбор недельной программы: Подтвердить недельную программу кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Wochentag(e) День (дни) недели --M---- --M---- | Далее следует ввод дня недели: Нажать кнопку с цифрой «3» для дня недели – среда и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Uhrzeit Время 17:0:00 17:0:00 | Далее следует ввод времени: Ввести время «17» с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Uhrzeit Время 08:0:00 08:0:00 | Далее следует ввод времени: Ввести время «08» с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Funktion Функция ¦ein Вкл. | Далее следует ввод функции: Выбрать «ein» («вкл.») кнопкой со стрелкой ^ и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование». (Отмена - кнопка «menue»). |
| 3.2¦ Kanal 1 __2 Канал 1 _ _ 2 --M---- 17:00:00 ei - - M - - - - 17:00:00 ei | Программирование завершено и заданные значения отражаются. Сверху справа представлен порядковый номер шага программирования «_ _2». |

Пример 3: недельная программа (выкл.), например: выключить освещение, среда, 23 часа

К каналу 1 подключено освещение, которое должно быть выключено в среду в 23:00:00 часа.

| Funktion Функция V aus v выкл. | Программирование осуществляется, как описано в примере 2, но при вводе времени необходимо ввести «23» и при вводе функциии выбрать текст «aus» («выкл.») |
| --- | --- |

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         33                                                                              А.3.3

BoLine4

Пример 4: недельная программа (импульс), например: минутное включение(с  **=джокером)

К каналу 2 подключен, например, синхронизирующий вход устройства ELA, который с понедельника по воскресенье должно синхронизироваться (включаться) каждую минуту на 2 секунды, что программируется следующим образом:

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,2», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 3,2».

Если здесь показано время, нажимайте кнопку со стрелкой > до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «neu» («новый»).

| 3.2¦ Kanal 2 neu Канал 2 новый ------ 00:00:00 -- ------ 00:00:00 -- | Сначала необходимо выбрать канал: С помощью кнопок с 1 по 4. Кнопка 1 = канал 1, кнопка 2 = канал 2 и т.д. до 4. В нашем примере выбран канал 2, после чего подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| --- | --- |
| Programmmodus Режим программы ^Wochenprogramm ^Недельная программа | Выбор недельной программы: Подтвердить недельную программу кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Wochentag(e) День (дни) недели MDMDFSS MDMDFSS | Далее следует ввод дня недели: Нажать кнопки с цифрами «1», «2», «3», «4», «5», «6», и «7» для дней недели с понедельника (1) по воскресенье (7) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Uhrzeit Время **:**:0 **:**:0 | Далее следует ввод времени, либо в качестве времени, либо с помощью **=джокера: Выбрать время «**:**:00» с помощью кнопки со стрелкой ^ или с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле), задать секунды и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Funktion Функция ^impuls ^ импульс | Далее следует ввод функции: «impuls» («импульс») просто подтвердить кнопкой «edit» («редактирование». (Отмена - кнопка «menue»). |
| Dauer(1-60 Sek) Продолжительность (1-60 сек.) 2 2 | Далее следует ввод продолжительности импульса: Ввести продолжительность импульса «02» секунды с помощью кнопки с цифрой (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Wiederhlg.(0-3) Повторы (0-3) 0 0 | Далее следует ввод количества повторов: Ввести значение «0» (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| 3.2¦ Kanal 2 __1> Канал 2 _ _ 1 > MDMDFSS **:**:00 ip MDMDFSS **:**:00 ip | Программирование завершено и заданные значения отражаются. Сверху справа представлен порядковый номер шага программирования «_ _1». |

Указание:  Если Вы хотите ввести новую недельную/годовую программу, это можно сделать только тогда, когда в правом верхнем углу имеется слово «neu» («новый»). Если этого слова нет, то можно исправить только отражаемое значение.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         34                                                                             А.3.3

BoLine4

Ввод годовой программы (праздничные или особые дни)

Пример 1: годовая программа (вкл.), например: включить освещение, 22 ноября, 18 часов.

К каналу 1 подключено освещение, которое должно быть включено 22.11. в 18:00:00 часов.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,2», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 3,2».

Если здесь уже показано время, нажимайте кнопку со стрелкой > до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «neu» («новый»).

| 3.2¦ Kanal 1 neu Канал 1 новый ------ 00:00:00 -- ------ 00:00:00 -- | Сначала необходимо выбрать канал: С помощью кнопок с 1 по 4. Кнопка 1 = канал 1, кнопка 2 = канал 2 и т.д. до 4. В нашем примере выбран канал 1, после чего подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| --- | --- |
| Programmmodus Режим программы V Jahresprogramm v Годовая программа | Выбор годовой программы: Подтвердить годовую программу кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Datum Дата ^manuell ^ вручную | Выбор даты: Здесь Вы можете вручную установить дату или заданные праздничные дни с помощью кнопки со стрелкой ^ Здесь подтвердить «manuell» («вручную») кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Datum Дата 22.1. 22.1. | Далее следует ввод времени: Введите дату с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Uhrzeit Время 18:0:00 18:0:00 | Далее следует ввод времени: Ввести время «18» с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Funktion Функция ¦ein Вкл. | Далее следует ввод функции: Выбрать «ein» («вкл.») кнопкой со стрелкой ^ и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование». (Отмена - кнопка «menue»). |
| 3.2¦ Kanal 1 __1> Канал 1 _ _ 1 > 22.11 18:00:00 ei 22.11 18:00:00 ei | Программирование завершено и заданные значения отражаются. Сверху справа представлен порядковый номер шага программирования «_ _1». |

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         35                                                                              А.3.3

BoLine4

Пример 2: годовая программа (выкл.), например: выключить освещение, 22 ноября, 21 час

К каналу 1 подключено освещение, которое должно быть выключено 22.11. в 21:00:00 час.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,2», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 3,2».

Если здесь уже показано время, нажимайте кнопку со стрелкой > до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «neu» («новый»).

| 3.2¦ Kanal 1 neu Канал 1 новый ------ 00:00:00 -- ------ 00:00:00 -- | Сначала необходимо выбрать канал: С помощью кнопок с 1 по 4. Кнопка 1 = канал 1, кнопка 2 = канал 2 и т.д. до 4. В нашем примере выбран канал 1, после чего подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| --- | --- |
| Programmmodus Режим программы V Jahresprogramm v Годовая программа | Выбор годовой программы: Выбрать годовую программу с помощью кнопки со стрелкой ^ и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Datum Дата ^manuell ^ вручную | Выбор даты: Здесь Вы можете вручную установить дату или заданные праздничные дни с помощью кнопки со стрелкой ^ Здесь подтвердить «manuell» («вручную») кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Datum Дата 22.1. 22.1. | Далее следует ввод времени: Введите дату с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Uhrzeit Время 21:0:00 21:0:00 | Далее следует ввод времени: Ввести время «21» с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Funktion Функция ¦aus Выкл. | Далее следует ввод функции: Выбрать «aus» («выкл.») кнопкой со стрелкой ^ и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование». (Отмена - кнопка «menue»). |
| 3.2¦ Kanal 1 __2> Канал 1 _ _ 2> 22.11 21:00:00 au 22.11 21:00:00 au | Программирование завершено и заданные значения отражаются. Сверху справа представлен порядковый номер шага программирования «_ _2». |

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         36                                                                             А.3.3

BoLine4

Пример 3: годовая программа (блокировка), например: школа, каникулы с 24 июля до 4 августа, звонка нет

К каналу 1 подключены школьные звонки на перемену. В период школьных каникул с 24 июля 08:00:00 часов по 04 августа 00:00:00 часов школьные звонки на перемену звенеть не должны.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками  <|>   , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,2», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 3,2».

Если здесь показано время, нажимайте кнопку со стрелкой > до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «neu» («новый»).

| 3.2¦ Kanal 1 neu Канал 1 новый ------ 00:00:00 -- ------ 00:00:00 -- | Сначала необходимо выбрать канал: С помощью кнопок с 1 по 4. Кнопка 1 = канал 1, кнопка 2 = канал 2 и т.д. до 4. В нашем примере выбран канал 1, после чего подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| --- | --- |
| Programmmodus Режим программы V Jahresprogramm v Годовая программа | Выбор годовой программы: Выбрать годовую программу с помощью кнопки со стрелкой ^ и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Datum Дата ^manuell ^ вручную | Выбор даты: Здесь Вы можете вручную установить дату или заданные праздничные дни с помощью кнопки со стрелкой ^ Здесь подтвердить «manuell» («вручную») кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Datum Дата 24.0. 24.0. | Ввести дату «24.07» с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Uhrzeit Время 08:0:00 08:0:00 | Далее следует ввод времени: Ввести время «08» с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Funktion Функция ¦sperren блокировка | Далее следует ввод функции: Выбрать «sperren» («блокировка») кнопкой со стрелкой ^ и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование». (Отмена - кнопка «menue»). |
| 3.2¦ Kanal 1 __3 < > Канал 1 _ _ 3 < > 24.07 08:00:00 sp 24.07 08:00:00 sp | Программирование завершено и заданные значения отражаются. Сверху справа представлен порядковый номер шага программирования «_ _3». |

Очень важно !

После того, как вы заблокировали программирование с 24 июля с 08:00:00, Вы должны снять блокировку с школьных часов 04 августа в 00:00:00. См. пример 4.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         37                                                                              А.3.3

BoLine4

Пример 4: годовая программа (снятие блокировки), например: школа, окончание каникул 4 августа, звонок снова  работает

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,2», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 3,2».

Если здесь показано время, нажимайте кнопку со стрелкой > до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «neu» («новый»).

| 3.2¦ Kanal 1 neu Канал 1 новый ------ 00:00:00 -- ------ 00:00:00 -- | Сначала необходимо выбрать канал: С помощью кнопок с 1 по 4. Кнопка 1 = канал 1, кнопка 2 = канал 2 и т.д. до 4. В нашем примере выбран канал 1, после чего подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| --- | --- |
| Programmmodus Режим программы V Jahresprogramm v Годовая программа | Выбор годовой программы: Выбрать годовую программу с помощью кнопки со стрелкой ^ и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Datum Дата ^manuell ^ вручную | Выбор даты: Здесь Вы можете вручную установить дату или заданные праздничные дни с помощью кнопки со стрелкой ^ Здесь подтвердить «manuell» («вручную») кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Datum Дата 04.0. 04.0. | Ввести дату «04.08» с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Uhrzeit Время 00:0:00 00:0:00 | Далее следует ввод времени: Ввести время «00» с помощью кнопок с цифрами (при вводе над цифрой мигает черное поле) и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue»). |
| Funktion Функция V freigeben v разблокировать | Далее следует ввод функции: Выбрать «freigeben» («разблокировать») кнопкой со стрелкой ^ и подтвердить кнопкой «edit» («редактирование». (Отмена - кнопка «menue»). |
| 3.2¦ Kanal 1 _ _4 <> Канал 1 _ _ 4 <> 04.08 00:00:00 fg 04.08 00:00:00 fg | Программирование завершено и заданные значения отражаются. Сверху справа представлен порядковый номер шага программирования «_ _4». |

Время перемен с 04 августа с 00:00:00 часов снова активировано.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                        38                                                                              А.3.3

BoLine4

Стирание отдельных времен переключения

В пункте меню 3.2 можно стереть отдельные приказы о переключении (времена переключения) имеющегося канала.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,2», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 3,2».

С помощью кнопок с цифрами от «1» до «4» выбрать соответствующий канал (при наличии).

Кнопка 1 = канал 1, кнопка 2 = канал 2 и т.д. до 4.

Вы видите время переключения выбранного канала и можете с помощью кнопок со стрелками  < > «пролистать» времена переключения, которые должны быть стерты.

| 3.2¦ Kanal 1 _ _1> Канал 1 _ _ 1 > --M---- 17:00:00 ei - -M- - -- 17:00:00 ei | Нажмите кнопку «0» |
| --- | --- |

| Eintrag löschen? Стереть ввод? NEIN=1 JA=2 НЕТ = 1 ДА = 2 | После этого появляется следующее сообщение: С помощью кнопки «2» можно стереть запись, при нажатии кнопки «1» время сохраняется. |
| --- | --- |

Таким образом, можно отдельно стереть время переключения у каждого канала.  Если необходимо стереть другие приказы о переключении этого канала, «листайте» дальше и действуйте, как описано выше. Если необходимо стереть отдельные приказы о переключении другого канала, выберите с помощью кнопок с цифрами от «1» до «4» желаемый канал и действуйте, как описано выше.

Стирание каналов переключения

Меню 3.3

В пункте меню 3.3 можно стереть все приказы о переключении (времена переключения) имеющегося канала.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками  <|>  , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,3», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 3,3».

С помощью кнопок с цифрами от «1» до «4» выбрать соответствующий канал (при наличии).

Кнопка 1 = канал 1, кнопка 2 = канал 2 и т.д. до 4.

| 3.3¦ Kanal 1 Канал 1 Alle löschen? Стереть все? | Сейчас нажмите кнопку «edit» («редактирование») |
| --- | --- |

| Alle löschen? Стереть все? NEIN=1 JA=2 НЕТ = 1 ДА = 2 | Нажатием кнопки с цифрой «2» Вы сотрете все приказы о переключении выбранного канала. При нажатии кнопки с цифрой «1» Вы переходите обратно в пункт меню 3.3, без стирания времени переключения. |
| --- | --- |

Если необходимо стереть все приказы о переключении другого канала, выберите с помощью кнопок с цифрами от «1» до «4» желаемый канал и действуйте, как описано выше.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                        39                                                                               А.3.3

BoLine4

Ручное управление каналами переключения

Меню 3.4

В пункте меню 3.4 с помощью клавиатуры можно вручную переключать отдельные каналы.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 3,4», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 3,4».

| 3.4^ Schaltkanäle Каналы переключения manuell - 2 - - вручную – 2 - - | Нажатием кнопок с цифрами от 1 до 4 канал включается (при наличии). Кнопка 1 = канал 1, кнопка 2 = канал 2 и т.д. до 4. При повторном нажатии этой кнопки канал выключается. |
| --- | --- |

Список заданных праздничных дней.

Официально установленные в Германии 9 праздничных дней (Новый Год, страстная пятница, Пасха, День Труда, Вознесение Христово, Троица, День Единения, 1 рождественский день и 2 рождественский день) запрограммированы заранее и автоматически переходят в программу следующего года.

Дополнительно запрограммировано заранее еще шесть немецких праздников (Крещение, праздник тела Христова, Вознесение Девы Марии, день реформации, День всех святых и день В. и В.) и разумеется также автоматически переходят в программу следующего года.

Указание!

Разумеется, у Вас также есть возможность запрограммировать собственные праздничные и особые дни (в меню 3.2 I Режим программы I Годовая программа I нажать «Datum manuell» («Дата вручную») или кнопку со стрелкой ^ и выбрать имеющиеся здесь праздничные дни). См. примеры на страницах 35 – 38 с «Datum manuell» («Дата вручную»), но здесь Вы можете установить только заранее введенные праздничные дни.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         40                                                                              А.3.3

BoLine4

Меню 4: Сообщения системы

Сообщения

Меню 4.1

Главные часы проверяются на следующие неполадки:

- Короткое замыкание линии вспомогательных часов

- Перегрузка отдельных линий вспомогательных часов (избыточный ток на выходе, например: минутная линия, 24 В, максимум 1000 мА)

- Перегрузка системы (превышена общая нагрузка линий/общая мощность на выходе главных часов)

- Исчезновение напряжения в сети

- Пониженное напряжение

- Резерв хода, аккумуляторы разряжены – система остановлена

В меню 4.1 отражается исключительно количество сообщений об ошибках, обрабатываются (устраняются) ошибки в меню 4.2.

В случае возникновения одной из вышеназванных ошибок, число на дисплее «(0)» увеличивается на 1.

До тех пор, пока ошибка сохраняется в памяти, в нижней части дисплея горит красный светодиод «alarm» («авария») и включается контакт аварийной сигнализации.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 4,1», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

| 4.1v < >Meldungen (0) v <> Сообщения (0) | (0) = счетчик ошибок = список ошибок вызывается только в меню 4.2 с помощью кнопки со стрелкой V |
| --- | --- |

| 4.2^ Meldungen 0/0 ^ Сообщения 0/0 | С помощью кнопки со стрелкой ^ вызывается меню 4.1 или список ошибок (со счетчиком ошибок), если отражается, подтвердить кнопкой «edit» («редактирование») и продолжить обработку. См. пример: обработка сообщений. |
| --- | --- |

Обработка сообщений

Меню 4.2

Сообщения сохраняются в меню 4.2. Максимум сохраняются восемь сообщений, причем самое последнее сообщение стоит на первом месте.

| 4.2^ Meldungen 1/2> ^ Сообщения 1/2> L3 Kurzschluss L3 Короткое замыкание | Сообщения можно «пролистывать» с помощью кнопок со стрелками < > и стирать с помощью кнопки «edit» («редактирование»). Если счетчик ошибок (преимущественно список ошибок) установлен на 0, то и красный светодиод аварийной сигнализации гаснет, и контакт аварийной сигнализации выключается. |
| --- | --- |

Сообщение «Исчезновение напряжения в сети» автоматически удаляется из списка ошибок, когда питание возобновляется.

| 4.2^ Meldungen 2/2< ^ Сообщения 2/2< L4 Kurzschluss L4 Короткое замыкание | При подтверждении сообщения «Lx Kurzschluss» («Короткое замыкание Lx») следует диалоговое сообщение, которое делает возможным незамедлительное введение в действие соответствующей линии: Нажмите кнопку «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |
| Linie 4 stellen? Запустить линию 4? NEIN=1 JA=2 НЕТ = 1 НЕТ = 2 | Подтвердите кнопкой с цифрой «2», линия (4) запускается, сообщение об ошибке гаснет и появляется снова. С помощью кнопки с цифрой «1» только стирается сообщение об ошибке, но линия не запускается. |

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         41                                                                              А.3.3

BoLine4

Различные указания к сообщениям (сообщениям об ошибках)

- • Сообщение «Lx Kurzschluss» («Короткое замыкание Lx») появляется в случае короткого замыкания на линии.

Устранение ошибки: Устраните короткое замыкание на соответствующей линии. Если при нажатии кнопки «edit» («редактирование») в меню 4.2 сообщение стирается, в следующем диалоговом сообщении можно запустить линию или она остается в выключенном состоянии.

• Сообщение «Lx Überlast» («Перегрузка Lx») появляется в случае, когда превышена допустимая нагрузка для линии (ток, например, при 24 В, минутная линия максимум 1000 мА или при 12 В, минутная линия максимум 500 мА).

Устранение ошибки: сократите количество вспомогательных часов на соответствующей линии. Если при нажатии кнопки «edit» («редактирование») в меню 4.2 сообщение стирается, в следующем диалоговом сообщении можно запустить линию или она останется в выключенном состоянии.

• Сообщение «Überlast» («Перегрузка») появляется в случае, когда одна линия превысила общую нагрузку главных часов, или если сумма нагрузок нескольких линий превышает общую нагрузку главных часов. Статус линии (меню 2.3) автоматически переключается на «aus» («выкл.»), все линии останавливаются

Устранение ошибки: сократите количество вспомогательных часов на линиях. Все линии вспомогательных часов должны быть снова введены в эксплуатацию вручную в меню 2.3 Статус.

• Сообщение «Netzausfall» («Исчезновение напряжения в сети») появляется в случае, когда напряжение в сети 230 В переменного тока / 50-60 Гц не поставляется к главным часам. При наличии у главных часов резерва хода (аккумулятор и «Gangres. an» («Резерв хода вкл.»)), все линии вспомогательных часов работают.

Устранение ошибки: Убедитесь в том, что клемма «3» (см. стр. 9) подсоединена к источнику питания и проверьте функцию слаботочного предохранителя «2» (см. стр. 9). Если слаботочный предохранитель поврежден, замените его. Сообщение «Исчезновение напряжения в сети» автоматически удаляется из списка ошибок после возобновления электроснабжения или после замены слаботочного предохранителя. Если при нажатии кнопки «edit» («редактирование») в меню 4.2 сообщение «Netzausfall» («Исчезновение напряжения в сети») стирается, по истечении 5 минут оно появляется снова.

• При отсутствии у главных часов резерва хода (аккумулятор или «Gangres. an» («Резерв хода вкл.»)), линии автоматически останавливаются. Дисплей и светодиод аварийной сигнализации гаснут. При возобновлении электроснабжения главных часов 220-230 В/переменный ток 50-60/Гц , все линии автоматически устанавливаются на верное время.

• Сообщение «Unterspannung» («Пониженное напряжение») появляется в случае, когда напряжение в сети 230 В переменного тока / 50-60 Гц не поставляется к главным часам, у главных часов имеется резерв хода и напряжение аккумулятора (резерва хода) падает ниже 20 В при 24-вольном режиме работы или ниже 10 В при 12-вольтном режиме работы. Линии вспомогательных часов останавливаются. Линии телеграфных вспомогательных часов DCF далее получают электропитание, информация о времени больше не передается, подключенные часы DCF продолжают работу.

Устранение ошибки: Речь идет об ошибке следствия сообщения об исчезновении напряжения в сети = см. Исчезновение напряжения в сети. Сообщение «Unterspannung» («Пониженное напряжение») автоматически удаляется из списка ошибок при возобновлении электроснабжения. Линии автоматически вводятся в эксплуатацию и настраиваются на верное время. Сообщение «Unterspannung» («Пониженное напряжение») может быть стерто нажатием кнопки «edit» («редактирование») в меню 4.2.

• Сообщение «Akku leer-System gestoppt» («Аккумулятор разряжен – система остановлена») появляется в случае, когда напряжение в сети 230 В переменного тока / 50-60 Гц не поставляется к главным часам, у главных часов имеется резерв хода и напряжение аккумулятора (резерва хода) падает ниже 20 В при 24-вольном режиме работы или ниже 10 В при 12-вольтном режиме работы. Часы DCF не получают больше электропитания и останавливаются. Главные часы больше не управляются с помощью клавиатуры. При падении напряжения аккумулятора (резерва хода) до 6 В дисплей гаснет. При падении напряжения до 4 В светодиод аварийной сигнализации гаснет, реле сигнализации размыкается. Речь идет об ошибке следствия сообщения об исчезновении напряжения в сети.

Устранение ошибки: см. Исчезновение напряжения в сети. Сообщение «Akku leer-System gestoppt» («Аккумулятор разряжен – система остановлена») автоматически удаляется из списка ошибок при возобновлении электроснабжения, линии автоматически вводятся в эксплуатацию и устанавливаются на верное время.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         42                                                                              А.3.3

BoLine4

Меню 5: Система

Система

Меню 5.1

Здесь, в меню 5.1 Вы можете менять, активировать/деактивировать, устанавливать соответствующие требованиям клиента профили или вызывать информацию.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 5,1», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 5,1».

| 5.1v < > System v < > Cистема | С помощью кнопки со стрелкой V вы попадете в меню системы. |
| --- | --- |

Ввод/изменение кода клавиатуры

Меню 5.2

С помощью кода клавиатуры можно заблокировать клавиатуру. Таким образом, управление и программирование главных часов защищено от ошибочных изменений и/или от умышленных манипуляций.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 5,2», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 5,2».

| 5.2¦ System Система Tastaturcode ändern? Изменить код клавиатуры? | Здесь имеется возможность изменить код клавиатуры. Код при поставке «0000», и клавиатура не заблокирована. |
| --- | --- |

| alter Code: Старый код: ___ ___ | После нажатия кнопки «edit» («редактирование») необходимо ввести старый код (при вводе данных над штрихом мигает черное поле). Ввод завершается нажатием «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| neuer Code: Новый код: ___ ___ | Если старый код был верным, Вы переходите к вводу нового кода (при вводе данных над штрихом мигает черное поле). Это действие также завершается нажатием «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

Изменение на любую другую комбинацию цифр, отличную от «0000», активирует по истечении 10 минут без активизации клавиатуры блокировку клавиатуры. При вводе кода 0000 код клавиатуры отключается.

Активный код клавиатуры (блокировка оператора)

Если код клавиатуры активирован, Вы можете войти в меню только посредством ввода правильной комбинации цифр.

| Bitte Code eingeben: Пожалуйста, введите код: ___ ___ | Для разблокировки клавиатуры необходимо ввести соответствующий код (при вводе данных над штрихом мигает черное поле и после ввода на месте цифры появляется звездочка). Ввод подтверждается нажатием кнопки «edit» («редактирование»). (Отмена – кнопка «menue» («меню»)). |
| --- | --- |

Блокировка оператора активируется примерно по истечении 10 минут, при условии, что никакие кнопки больше не нажимаются.

Указание!  Запишите Ваш индивидуальный код. Если Вы забудете код, главные часы необходимо будет прислать нам обратно.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                        43                                                                              А.3.3

BoLine4

Переключение языка (немецкий/английский/французский/испанский/голландский и т.д.)

Меню 5.3

Здесь у Вас есть возможность установить язык системы. Имеется выбор между немецким (стандартный язык при поставке), английским, французским, испанским, голландским, итальянским и португальским.

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 5,3», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Пример: переключение с немецкого языка на английский

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 5,3».

| 5.3¦ System Система Sprache deutsch Язык немецкий | При нажатии кнопки «edit» («редактирование») |
| --- | --- |

| 5.3 System Система Sprache ^deutsch Язык ^ немецкий | с помощью кнопок со стрелками ^ или V можно выбрать желаемый язык английский, французский, испанский, голландский, итальянский, португальский или немецкий. |
| --- | --- |

| 5.3 system Система language v english Язык v английский | Выберите english («английский») и подтвердите кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue» («меню»)). |
| --- | --- |

| 5.3¦ system Система language english Язык английский | Здесь подтверждается выбор английского языка. Стандартный язык теперь переключен на английский и останется таковым даже при прекращении подачи электроэнергии. |
| --- | --- |

После нажатия кнопки «menue, 1,1» («меню, 1,1») Вы возвращаетесь к дисплею для обычной работы.

| 1.1v >master clock v > Система 16:47:04 Th02.06.05 16:47:04 ср02.06.05 | Дисплей для обычной работы на английском языке Сейчас Вы можете управлять BoLine 4 на английском языке. |
| --- | --- |

Пример: переключение с английского языка на немецкий

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 5,3».

| 5.3¦ system Система language english Язык английский | При нажатии кнопки «edit» («редактирование») |
| --- | --- |

| 5.3 System Система Sprache v english Язык v английский | с помощью кнопок со стрелками ^ или V можно выбрать желаемый язык немецкий, французский, испанский, голландский, итальянский, португальский или английский. |
| --- | --- |

| 5.3 System Система Sprache ^deutsch Язык ^ немецкий | Выберите deutsch («немецкий») и подтвердите кнопкой «edit» («редактирование»). (Отмена - кнопка «menue» («меню»)). |
| --- | --- |

| 5.3¦ System Система Sprache deutsch Язык немецкий | Здесь подтверждается выбор немецкого языка. Стандартный язык теперь переключен на немецкий и останется таковым даже при прекращении подачи электроэнергии. |
| --- | --- |

После нажатия кнопки «menue, 1,1» («меню, 1,1») Вы возвращаетесь к дисплею для обычной работы (на немецком языке).

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         44                                                                             А.3.3

BoLine4

Часовой пояс вручную

Меню 5.4

Здесь вводятся моменты начала и окончания перехода на летнее/зимнее время и сдвиг UTC, если в пункте меню «1.4» или в пункте меню «2.2» выбрано «Zeitzone manuell» («Часовой пояс вручную»).

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 5,4», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 5,4».

| 5.4¦ System Система Z.zone manuell Часовой пояс вручную | Часовой пояс вручную можно ввести здесь. При нажатии кнопки «edit» («редактирование») начинается процесс ввода. Каждый последующий ввод подтверждается кнопкой «edit» («редактирование») до окончания ввода. |
| --- | --- |

| UTC-Offset Смещение UTC 1:00 1:00 | Смещение UTC: Ввод желаемой разницы во времени для времени UTC в часах и минутах. Отрицательное значение можно ввести с помощью кнопки со стрелкой V. Отрицательный знак (минус) удаляется с помощью кнопки со стрелкой ^. Ввод подтверждается кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| Sommerzeit Летнее время V Ja v Да | Если здесь с помощью кнопки со стрелкой V выбирается «nein» («нет») и подтверждается кнопкой «edit» («редактирование»), то ввод окончен. Если здесь кнопкой «edit» («редактирование») подтверждается выбор «ja» («да»), то осуществляется переход к следующему запросу ввода. |
| --- | --- |

| Sommerzeit Anfang Летнее время Начало Monat 3 Месяц 3 | Здесь задается месяц, в котором начинается действие летнего времени (при вводе данных над цифрой мигает черное поле). Ввод необходимо подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| Sommerzeit Anfang Летнее время Начало Wo.tag ^Sonntag День недели ^ вс. | С помощью кнопок со стрелками ^ или V можно выбрать желаемый день недели, который затем необходимо подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| Sommerzeit Anfang Летнее время Начало ^letzter Sonntag ^ Последнее вс. | Здесь задается параметр, в какой по счету в месяце выбранный до этого день недели начинается действие летнего времени. На выбор предлагается первый, второй, третий, четвертый и последний день недели в месяце. Выбор осуществляется с помощью кнопок со стрелками ^ или V и подтверждается кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| Sommerzeit Anfang Летнее время Начало Stunde 2 Час 2 | Здесь задается час, в который наступает действие летнего времени (при вводе данных над цифрой мигает черное поле). Ввод необходимо подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                          45                                                                             А.3.3

BoLine4

| Sommerzeit Ende Летнее время Окончание Monat 0 Месяц 0 | Здесь задается месяц, в котором заканчивается действие летнего времени (при вводе данных над цифрой мигает черное поле). Ввод необходимо подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| Sommerzeit Ende Летнее время Окончание ^letzter Sonntag ^ Последнее вс. | Здесь задается параметр, в какой по счету в месяце выбранный до этого день недели заканчивается действие летнего времени (начала лета). На выбор предлагается первый, второй, третий, четвертый и последний день недели в месяце. Выбор осуществляется с помощью кнопок со стрелками ^ или V и подтверждается кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

Указание!

День недели и час  окончания действия летнего времени переносятся из настроек начала действия летнего времени.

Важное указание:

Вручную можно установить только один часовой пояс (пункт меню 5.4), который будет одинаковым для главных часов и/или линий.

Внимание!

Пример: Если для линии 1 часовой пояс назначен вручную (например: смещение UTC + 4 часа), и Вы хотите для линии 3 или для времени системы вручную назначить другой часовой поиск (например: смещение UTC + 6 часов), то это невозможно.

Таким образом, существует только один установленный вручную часовой пояс, который одинаков для времени системы и/или всех линий.

В случае внесения здесь изменений или каких-либо настроек необходимо после этого всегда и/или в пункте меню 1.4 или 2.2 еще раз включить и выключить настройку «Zeitsone manuell» («Часовой пояс вручную»), иначе изменения вступят в силу только через час.

Включение/выключение интерфейса RS232

Меню 5.5

Здесь можно включать и выключать интерфейс RS232. Стандартным состоянием является «выкл.».

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 5,5», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 5,5».

| 5.5¦ System Система RS232 aus RS232 выкл. | Нажать кнопку «edit» («редактирование»), на дисплее рядом с состоянием «an» («вкл.») или «aus» («выкл.») появляется стрелочка. |
| --- | --- |

| 5.5 System Система RS232 V an RS232 v вкл. | Выберите с помощью кнопок со стрелками ^ или V состояние «an» («вкл.»), чтобы активировать отправку данных на интерфейс RS232 или «aus» («выкл.»), чтобы деактивировать интерфейс RS232. Ввод необходимо подтвердить кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         46                                                                             А.3.3

BoLine4

Разблокирующий код для меню обслуживания

Меню 5.6

Важно! Меню обслуживания (форматирование системы, статистика DCF, сообщения) предусмотрено исключительно для техников.

Ввод сервисного кода разблокирует меню обслуживания. Код «1404».

Здесь можно включать и выключать интерфейс RS232. Стандартным состоянием является «выкл.»

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 5,6», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 5,6».

| 5.6^ Service ^ Сервис Freigabe _ _ _ _ Разблокировка _ _ _ _ | Нажмите кнопку «edit» («редактирование»), |
| --- | --- |

| 5.6 Service Сервис Freigabe _ _ _ Разблокировка _ _ _ | (при вводе данных над цифрой мигает черное поле). Введите код «1404» и подтвердите ввод кнопкой «edit» («редактирование»). |
| --- | --- |

| 5.6¦ Service Сервис Freigabe _ _ _ _ Разблокировка _ _ _ _ | Теперь Вы можете продолжить с помощью кнопок со стрелками ^ и V , меню 5.7, 5.8 и 5.9 разблокированы. |
| --- | --- |

Форматирование системы

Меню 5.7

«System initialisieren» («Форматирование системы») приводит все параметры в начальное состояние на момент производства (стандартные значения).

Введенные приказы о переключении (время переключения, меню 3) не стираются!

Указание: Возможно только при условии разблокировки пункта меню 5.6 «Обслуживание».

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 5,7», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 5,7».

Внимание! Все введенные данные, за исключением приказов о переключении, будут утеряны!

| 5.7¦ System Форматировать initialisieren? систему ? | Нажмите кнопку «edit» («редактирование»), |
| --- | --- |

| initialisieren? Форматировать? NEIN=1 JA=2 НЕТ = 1 ДА = 2 | И выберите «1» (прерывает процесс) или «2» (приводит главные часы в исходное состояние на момент поставки) (все параметры, за исключением времени переключения). |
| --- | --- |

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         47                                                                              А.3.3

BoLine4

Статистика DCF

Меню 5.8

Указание: Возможно только при условии разблокировки пункта меню 5.6 «Обслуживание».

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 5,8», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 5,8».

| 5.8¦ DCF 16:25:00 01>02>03 1 26.04.04 | Здесь представлены фактически принятые данные телеграфа DCF77: Время = 16:25:00 День недели = 1 = пн (1-7 = пн-вс) Дата = 26.04.04 01 = секунда 02 = представление данных DCF 03 = количество необходимых временных телеграмм для передачи данных DCF |
| --- | --- |

Указание! Минута при отражении времени прибавляется, начиная с 30 секунды.

Измерения

Меню 5.9

Указание: Возможно только при условии разблокировки пункта меню 5.6 «Обслуживание».

Вы выбираете меню либо нажатием кнопок со стрелками <|> , либо посредством прямого нажатия комбинации кнопок «menue, 5,9», при вводе данных над цифрой мигает черное поле.

Ввод данных комбинацией кнопок «menue, 5,9».

| 5.9^ 21.5 27.4 0.00 0.00 0.00 0.00 | Здесь показаны значения внутреннего измеряемого напряжения (при переключателе на 24 В): Сверху в центре: контрольное напряжение в сети (21,5 В) Сверху справа: напряжение питания линейного усилителя (27,4 В) В верхнем ряду показаны потоки по линиям (с 1 по 4) в мА (0,25 = 250 мА). При переключателе в 12 В напряжение питания линейного усилителя составляет 13,6 В. |
| --- | --- |

Меню 6: опция 1

Опция 1

Меню 6.1

В настоящее время не работает.

Меню 7: опция 2

Опция 2

Меню 7.1

В настоящее время не работает.

© ООО Системы безопасности Бош ГмбХ                         48                                                                              А.3.3

BoLine4

Технические характеристики

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Корпус |  |
| Материал корпуса | Lexan 500R/940A |
| Цвет | RAL 7035 светло-серый |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 184 x 240 x 115 мм |
| Электрические параметры |  |
| Система электропитания Прочное подключение | внутренняя, клеммовое соединение (кабель в комплекте) |
| Напряжение в сети | 230 В переменный ток 50 Гц |
| Рабочее напряжение | 12 В или 24 V постоянный ток |
| Потребляемая мощность макс. | 53 ВА |
| Потребление энергии антенной | при 12 В / 39 мА; при 24 В / 25 мА |
| Импульсное номинальное напряжение | 12 В или 24 В постоянный ток |
| Общий импульсный поток | 1 A при 24 В, 2 A при 12 В распределен максимум на 4 линии |
| Максимальный импульсный поток на линию | при 24 В 1 A и при 12 В 500 мА |
| Резервный источник питания | 2 x аккумулятора 12 В / 0,6 A/час, Ladestrom 22 мА |
| Программное обеспечение контрольных часов и импульсный накопитель | Автоматическая надстройка |
| Характеристики |  |
| Линии вспомогательных часов | 1, 2 или 4, в зависимости от исполнения |
| Типы импульсов | Секундный, секундный с отстающей минутой, полуминутный, минутный, DCF телеграф |
| Функция мирового времени | Время на каждой линии |
| Защитный пароль (код оператора) | Четырехзначный |
| Интерфейс данных | RS232 синхронизирует ко времени компьютера |
| Контакт аварийной сигнализации | 30 В / 0,5 A с нулевым потенциалом |
| Сигнальное устройство |  |
| Каналы переключения | 2 или 4, в зависимости от исполнения |
| Время переключения | 600 |
| Тип переключения | Моно или бистабильное |
| Контактная нагрузка | 250 В переменный ток / 2 A |
| Характеристики окружающей среды |  |
| Тип защиты | IP 32 |
| Класс защиты | I |
| Температура окружающей среды | От 0 °C до 40 °C |
| Вес | примерно 2,4 кг |
| Радиоприем |  |
| DCF77-радиоприемник | В комплекте поставки с 5 м соединительного кабеля возможно удлинение до 500 мм |
| Размеры корпуса (ширина x высота x глубина) | 65 мм (+35 мм ручка) x 50 мм (+30 мм кабельный ввод) x 35 мм |
| Цвет корпуса | Ähnlich RAL 7032 (светло-серый) |
| Материал корпуса | поликарбонат (макролон) |
| Рабочее напряжение | 7 - 30 В постоянный ток |
| Потребление энергии | примерно 12 мA при 12 В |
| Выходной ток | < 50 мA (не открытый коллектор) |
| Тип защиты | IP 68 |
| Температура окружающей среды | От -10 °C до 60 °C |
| Вес | примерно 190 г |

© ООО Бош Зихерхайтссюстеме ГмбХ                            49                                                                                А.3.3

BoLine4

Заметки

© ООО Бош Зихерхайтссюстеме ГмбХ                            50                                                                                А.3.3

BoLine4

Заметки

© ООО Бош Зихерхайтссюстеме ГмбХ                            51                                                                                А.3.3

BoLine4

Вопросы?/Контакты

С вопросами, предложениями или для получения информации по продукции обращайтесь в любое время. Пишите нам, звоните нам, присылайте нам факсимильные или электронные сообщения, мы охотно Вам поможем.

ООО Системы безопасности BOSCH ГмбХ

Информационная служба, бесплатно:                   Тел. 0800 7000444

Телефакс 0800 7000888

Роберт-Кох-Штрассе 100 D-85521 Оттобрунн

Info.service@de.bosch.de

http://www.bosch-sicherheitssysteme.de/

© ООО Бош Зихерхайтссюстеме ГмбХ                            52                                                                                А.3.3