Thermostat Uni CH

Резьба М 30 x 1.5

Температура варьируется от 7 до 28оС

Инструкции к установке:

- Настройте термостат на значение «5». Потяните назад крышку гайки с буртиком.

- Поместите гайку с буртиком на наружной резьбе. Поверните термостат по часовой стрелке и затяните гайку с буртиком одним полным оборотом.

- Поверните термостат до требуемого положения, затяните гайку с буртиком гаечным ключом SW 32, не применяя слишком большой силы.

- Поверните термостат до отметки защиты от промерзания «*», затем опять до значения «5».

- Протолкните крышку гайки с буртиком против радиатора.

Автоматический подпиточный клапан для систем обогрева с замкнутой цепью.

Работа.

Когда давление жидкости в системе падает ниже давления пружины на диафрагме (5), пружина давит на заслонку (3) книзу. Вода из блока питания проникает через входное отверстие (Е), проходит через фильтрующий картридж (9), поднимается в камере (10), открывает контрольный клапан (6) и направляется к системе (U). Когда система наполнена, её давление повышается, соответственно повышается давление в камере (10). Как только сила пружины превышается, обратное давление системы толкает диафрагму (5) вверх и заслонка (4) закрывается. Контрольный клапан (6) препятствует обратному потоку. Таким образом давление в системе стабилизируется при установке пружины.

Спецификации для изготовителя:

корпус: латунь

диафрагма: резина NBR, армированный нейлон

внутреннее соединение: G ½ дюйма М (UNI-ISO 228/1)

наружное соединение: G ½ дюйма F (UNI-ISO 228/1)

манометр: G ¼ дюйма F (UNI-ISO 228/1)

Кольцевое уплотнение: резина NBR

Колпачок: смола / латунь ОТ 58

Подписи к рисунку:

- Внутреннее соединение

- Регулировочный штифт

- Пружина

- Заслонка

- Диафрагма

- Контрольный клапан

- Сток

- Рукоятка

- Фильтрующий картридж

- Камера

Технические спецификации:

Максимальное давление подачи 10 бар

Заданное давление 0,3 / 4 бар

Максимальная скорость потока 1,8 м2 / ч

Чувствительность пускового устройства 0,2 бар

Максимальная температура потока 40оС

Настройка.

Автоматический подпиточный клапан ALIMAT настраивается путем вращения винта (2):

- по часовой стрелке (CW) = повышение давления

- против часовой стрелки (CCW) = понижение давления

Величину давления в системе можно прочесть на манометре.

Управление уплотнением контрольного клапана.

Автоматический подпиточный клапан ALIMAT позволяет проверять уплотнение контрольного клапана. После закрытия запорного клапана (8) слегка открутите (2-3 оборота) сливной клапан (7). В случае неисправности сливного клапана возникает длительная утечка воды. Проверив уплотнение, полностью закрутите сливной клапан и вновь откройте запорный клапан.

Техническое обслуживание.

Уход за автоматическим подпиточным клапаном ALIMAT ограничивается периодической чисткой фильтра, особенно после первого наполнения системы.

Чтобы извлечь фильтр:

- Закройте верхний бьеф запорного клапана ALIMAT (если он отсутствует, закройте подводящую трубу).

- Открутите нижнюю гайку и извлеките сборку рукоятки (8), на которой располагается фильтр.

- Прополаскайте фильтр в воде (не используйте агрессивные химические агенты).

- Смажьте кольцевые уплотнения на заслонке (4).

- Переместите фильтр и пружину в паз нижней гайки. Затем полностью прикрутите гайку к корпусу.

- Откройте верхний бьеф запорного клапана или один нижний бьеф системы.

Трёхходовой отводной клапан “Tri-D” . Three-way diverting valve.

Рабочая спецификация.

Трёхходовой отводной клапан “Tri-D” PN 16 фирмы Oventrop с повышением температуры до 120 оС, на короткие сроки – до 130 оС.

Бронзовый корпус.

Постоянный или двухточечный контроль с терморегуляторами или исполнительными механизмами Oventrop.

Трёхходовые отводные клапаны Oventrop поставляются с гайками с буртиками для соединения либо свариваемых всасывающих труб из стали, либо спаиваемых / резьбовых всасывающих труб из латуни.

Наборы аксессуаров:

- свариваемые всасывающие трубы DN … 20, 25, 40 мм

- спаиваемые всасывающие трубы 15, 18, 22, 28, 35, 42 мм

- резьбовые всасывающие трубы ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½ дюйма.

Функции.

Трёхходовые отводные клапаны Oventrop имеют один впускной и два выпускных канала.

В зависимости от позиции тарелки клапана, направление потока переводится к другому выпускному каналу.

Для коммерческого двухточечного регулирования используется электротермальный исполнительный механизм (№101 2485 или 1012486), с прямым каналом, закрытым текущей записью «Off», и каналом напротив исполнительного механизма, полностью открытым.

Обратное действие с текущей записью «On».

Рабочая процедура исполнительных механизмов (№101 2485 или 1012486) может быть изменена, т.е. прямой канал открывается текущей записью «Off». Волны сжатия не образуются во время данного изменения и объем потока остается неизменным.

Исполнительные механизмы Oventrop имеют рабочий элемент расширительного типа, который нагревается электрически.

При постоянном контроле используются терморегуляторы Oventrop с датчиком погружения (№114 0561 и №114 0574) или терморегуляторы Oventrop с контактным датчиком (№114 2861 и №1142864). Это пропорциональные регуляторы, работающие без вспомогательной энергии и допускающие промежуточные позиции. При повышающейся температуре на датчике, прямой канал закрывается и угловой канал открывается.

Модель:

Корпус датчика, сделанный из коррозионностойкой бронзы, внутренние детали из латуни и нержавеющей стали, шайбы EPDM.

Применение:

Отвод и смена потока в двухвалентных системах обогрева или аккумулирующих цилиндрах с горячей водой, например в установках солнечного обогрева и нагревательных насосах. Температура жидкости повышается до 120 оС, на короткие сроки – до 130 оС.

Допустимые различия в давлении: ¾ дюйма - 750 мбар, 1 дюйм - 500 мбар, 1 ½ дюйма – 200 мбар (плотное закрытие в конечных позициях тарелки клапана).

Максимальное рабочее давление – 10 бар.

Примеры установки:

Бойлер                                             Воздухоподогреватель

Используется в системе обогрева с воздухонагревателем.

Наружная температура воздухонагревателя контролируется.

Напольное отопление (underfloor heating)

Температура потока напольного контура ограничивается заданной величиной.

Для хранения горячей воды:

Прямое нагревание воды для коммунально-бытового водоснабжения посредством теплового насоса часто проходит сложно в результате колеблющейся подачи тепла.

Проблему эту можно решить посредством зарядного соединения хранения:

Вода для коммунально-бытового водоснабжения циркулирует через трёхходовой отводной клапан и теплообменник до тех пор, пока не будет достигнута требуемая температура воды. Только тогда трёхходовой отводной клапан открывается и аккумулирующий цилиндр наполняется до краев. В то де время, холодная вода берётся с нижнего уровня для нагревания.

Эта последовательность управляется термостатом 1 (внутри) и термостатом 2 (снаружи).

- Значения Zeta относятся к диаметру внутренней трубы в соответствии с DIN 2440

- Значения KV в м3/ч с давлением 1 бар